문서번호	설비부-8750
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		이달영	08/07 代권오식
협 조

「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」

보행자통로 조도개선 실정보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본

설비부

「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」

보행자통로 조도개선 실정보고 사항 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『천호대로(광나루역) 확장 전기공사』와 관련하여 책임감리원으로부터 공사추진에 따른 성동도로사업소와 업무협의 결과 지하차도내 보행자통로의 평균 조도향상(22Lx→150Lx이상) 요구사항 처리를 위한 변경 실정보고가 있어 아래와 같이 조치하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

□ 공사위치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광진구 광장동 388-101

□ 공사규모 : L=900m(폭 6차로→10차로) - 지하차도(L=260m) 포함

□ 공사기간 : 총차 ′11.06.16 ~ ′15.12.31(4차 ′14.03.05 ~ ′14.12.31)

□ 도 급 비 : 총차 금1,175,091,519원(4차 금1,000,000,000원)

□ 시 공 사 : (주)거성전설 대표 공병준

□ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

Ⅱ		관 련 근 거

□ 책임감리원 실정보고(통로박스 조명설비 조도변경)

- 천호수 제2014-522호(2014.08.07)

Ⅲ		실정(감리검토) 보고 내용

□ 검토 배경

- 공사추진에 따른 업무 협의결과 성동도로사업소측에서 보행자통로내 우범취약지역 발생방지를 위하여 당초 설계한 기준조도 상향조정(22Lx→150Lx이상) 요구에 따른 조명시설 설치 재검토(지하보차도 보행환경개선사업 기준준도 적용 요구)

∙ 공사추진에 따른 업무협의 회신(성동도로사업소 기전과-107072호, 2011.07.13)

□ 검토 내용

- 보행자통로 설치규모(진행방향 : 지하철 5호선 아차산역→광나루역)

구분	연장	내부 높이	내부 폭	내부 마감	비 고
좌측(아차산쪽)	총503m (入103m+本260m+出140m)	3m	4.5m	콘크리트 및 타일마감
우측(야구장쪽)	총484m (入84m+本260m+出140m)	3m	4.5m	〃

- 보행자통로 조명시설 변경검토 사항

구분	당초 내용		변경 내용		비 고
평균조도	22Lx	→		150Lx이상
등기구 형 태	터널등(LED50W×1등용)	→		터널등(LED37W×1등용) 》⇒병용 설치 터널등(LED19W×1등용)	경제성 검토
등기구 수 량	총79등 (좌측39등, 우측40등)	→		총393등 좌측201등(37W69등,19W132등) 우측192등(37W65등,19W127등)	〃
등기구 설치간격	12m	→		2.5m
등기구 배 열	편측배열	→		편측배열 본구간:(37W-19W-37W-19W)반복 입출구구간:(37W-37W-37W-19W)반복
설치비용 (합계)	합계 94,653천원 도급비33,128천원/관급비61,525천원	→		합계 137,046천원 도급비84,930천원/관급비52,116천원	증)총42,393천원

※ 경제성 검토(우선순위) 사항

□ 당초 반영된 통로박스 조명등 부하간선 규격 및 비상용(UPS) 전력 용량을 가능한 변경없이 전원을      공급받아 조도를 향상시킬 수 있는 조명등 용량(W) 및 수량(EA) 변경적용 검토

□ 당초 반영된 터널등 관급자재비 예산 범위내에서 조도향상을 위한 조명등 수량으로 변경 검토

- 보행자통로 조명시설 조도검토 내용

구분		평균 조도검토 내용	비 고
변 경 전 (전체 구간)		(50W→50W→50W→50W)반복 배열	평균조도 22Lx 설치간격 12m 설치용량 50W
변경후	본구간	(37W→19W→37W→19W)반복 배열	평균조도 150Lx(침투 조도 고려) 설치간격 2.5m 설치용량 37W,19W 병용
	입출구 구간	(37W→37W→37W→19W)반복 배열	평균조도 150Lx 설치간격 2.5m 설치용량 37W,19W 병용

□ 검토결과 문제점

- 서울시 터널, 지하보차도 보행환경개선사업 추진방법에 의거 보행자통로내 조도향상 요구사항 반영을 위한 설계변경은 필요하나 그 결과 등기구 설치물량 증가에 따른 추가 소요예산 확보문제가 발생한 실정임.

- 추가 소요예산(통로박스 조명설치 공정) : 금

구분	당초 금액	변경 금액	증 감	비 고
합 계	94,653천원	137,046천원	증)42,393천원
도급비	33,128천원	84,930천원	증)51,802천원	제경비포함
관급비	61,525천원	52,116천원	감) 9,409천원	부가세포함

□ 책임감리 검토의견

- 향후 시설물 유지관리 부서의 의견사항 대로 보행자통로 내부 조도향상을 위하여 조명시설을 변경 적용 시공이 필요하므로 추가 공사에 대하여 면밀한 검토 후 설계변경 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 조치의견

□ 이번 실정보고는 서울시 터널, 지하보차도 보행환경개선사업 추진방법에 의거 성동도로사업소측의 보행자통로내 쾌적한 보행환경 조성을 위한 조도향상 요구사항으로

□ 책임감리원의 조도 변경필요 실정보고가 적합하다고 판단되므로 본부 설계변경소위원회를 개최하여 그 결과를 근거로 설계변경 조치코자 하며

□ 추가 소요예산 발생에 대해서는 2015년도 예산에 반영될 수 있도록 교통운영과 및 토목부와 협의하여 확보하고자 함.

따로붙임 : 책임감리 검토의견서 1부.