문서번호	정수과-2509
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	08/07 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 05

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	이원태

2014년 8월06일[수]	날씨 :	비	기온 :	25℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	1.5	0.0
	Geosmin	10:00	112	4.3

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,060		1,010
탁 도	10:00	9.0		0.048
									규조류		Cyclotella	80		70
	21:00	8.7		0.047
											Melosira	320		330
pH	10:00	7.4		6.8
											Synedra	20		20
	21:00	7.4		6.7
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	38		35							Fragilaria	80		70
	21:00	37		33
											기타	110		120
잔류염소	10:00	0.0		0.57							소 계	650		640
	21:00	0.0		0.56
									남조류		Anabaena	70		60
											Microcystis	50		60
□ 일일 실험
											Oscillatoria	50		50
											Phormidium	60		50
		원수		#1정수
											기타	50		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	280		260
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		20
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	50		40
색도	10:00	5		0
											소 계	130		110
	21:00	5		0
수온	10:00	26.8		26.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.7		25.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.20		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.10		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	150		155
	21:00	157		153