출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	정영환	08/07 이수길

명에 의하여 *******************에 출장하여 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 08. 07
보 고 자 : 직 공업7급 성명 정 영 환

보 고 내 용
건 명	출장 결과 복명서(이상 수도계량기 교체 민원)
일 시	2014. 08.07(목) 09:30 ~ 11:30
내용	□ 출장장소 ㅇ 주 소 : ********************************** ㅇ 관리인 : *********************** □ 조치결과 ㅇ 민원요지 - 수도계량기가 교체 후 지속적인 고장 발생으로 불편하니 조치바람 ㅇ 점검사항 - 배관 구경 축소한 수도계량기(구경변경 100mm → 50mm) - 수도계량기는 교체주기가 만 8년이나 구경축소한 상기 수도계량기는 2 ~ 3년 마다 고장 발생 ㅇ 협의 및 안내사항 - 수도계량기 관리부서(기계실 김성환)에서 기존 구경환원 요청함. - 구경환원시 기존 부과하는 기본요금이 변경됨을 안내함. ⇒ 기본요금 50mm 25,000원 → 100mm 89,000원) □ 향후조치 ㅇ 공사부서인 급수운영과에 구경환원 공사 이첩 (‘14. 8. 8 예정) □ 첨부 : 현장점검 사진 및 계량기 교체 조회자료 1부. 끝.