문서번호	도로관리과-12133
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
정병삼	代김긍채	08/08 이택근

25개 자치구 도로조명시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(7월)

2014. 8.

도시안전실

(도로관리과)

25개 자치구 도로조명시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(7월)

	점 검 개 요
점검일시 : 2014. 7. 1 ~ 7. 31(1개월) 점검대상 : 시도.구도 노선별 도로조명(자치구) 점 검 자 : 자치구 자체(담당, 보수반) 점검내용 : 도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검

Ⅰ		도시시설물(가로등) 시설물 현황

설치연장 (km)	등 주 (본)	등 수 (등)	분 전 함 (면)	비 고
2,242	122,080	254,509	6,840

Ⅱ		자치구 노선별 세부 점검내용 및 조치결과

세부 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손, 하부 녹발생

- 가로등주 파손 및 경사주 방치

- 가로등 하단 파손

- 가로등(임시) 외부전선 노출 및 가판대 인입 전원선 미 제거

- 가로등 불법광고물 방지커버 훼손 및 탈색

- 가로등 기꽂이 및 배너기 파손

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 불량

- 가로등에 불법 전기시설(콘센트 등) 설치 및 전선 방치

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등으로 인한 부식 방치

- 분전함 부착광고물 미 제거 및 시건장치 불량, 파손 방치

- 기타 가로등 관련 사항 등

조치결과

- 자치구별 점검내용 및 조치결과 점검/정비 실적

관리기관	세부시설	위 치	점검내용	조치결과	점검실적 (건)	정비실적 (건)	비고
					86	86
종로구	가로등	청계천로 7-2	글러브 탈락	조치완료	1	1
중 구	가로등	을지로 (NO. 12-11)	기꽂이 훼손	조치완료	3	3
	가로등	청구로 (NO. 3-10)	안정기함 덮개 개방	조치완료
	가로등	퇴계로 (NO. 7-11)	배너걸이 파손	조치완료
용산구	분전함	둔지메길-1	분전반 낙서	조치완료	1	1
성동구	가로등	살곶이길 (가로등 NO. 16-1)	가로등주 암 돌아감	조치완료	1	1
광진구	가로등	용마산로 5-7	부점등	조치완료	3	3
	가로등	자양로 6-7	부점등	조치완료
	가로등	광나루로 12-8	부점등	조치완료
동대문구	가로등	장한로(1번)	부점등	조치완료	4	4
	가로등	겸재로(2번)	부점등	조치완료
	가로등	청계천로(3번)	선로노출	조치완료
	가로등	청계천로(4번)	선로노출	조치완료
중랑구	가로등	망우로	가로등주 깃꽂이탈락	조치완료	4	4
	가로등	중랑역로	가로등주 노출 전선	조치완료
	가로등	용마산로	주내배선 절연파괴	조치완료
	가로등	용마산로	점소등 수신기 고장	조치완료
성북구	가로등주	아리랑로	가로등주 기움	조치완료	2	2
	가로등주	길음로	암 틀어짐	조치완료
강북구	분전함	우이동길 분전반(NO.2)	무선수신기 고장	조치완료	12	12
	가로등	오현길 가로등 (NO.8-7)	접속단자대 불량	조치완료
	가로등	오현길 가로등 (NO.8-7)	부점등	조치완료
	분전함	벌리길 분전반 (NO.6)	무선수신기 고장	조치완료
	가로등	벌리길 가로등 (NO.6-15)	부점등	조치완료
	가로등	벌리길 가로등 (NO.6-27)	부점등	조치완료
	가로등	가오리길 가로등 (NO.24)	부점등	조치완료
	가로등	큰마을길 가로등 (NO.32)	부점등	조치완료
	가로등	우이천 가로등 (NO.64)	부점등	조치완료
	분전함	우이천 분전반 (NO.2)	무선수신기 고장	조치완료
	가로등	삼성(A)길 가로등 (NO.2)	부점등	조치완료
	가로등	보승사길 가로등 (NO.4)	부점등	조치완료
도봉구	가로등	창동길 33	감전보호대 파손	조치완료	4	4
	가로등	도당로 61	감전보호대 파손	조치완료
	가로등	도봉로 44	불법시설물 설치	조치완료
	가로등	창동길 8	안정기카바 파손	조치완료
노원구	가로등	동일로 No.16-11	가로등 암대 미고정	조치완료	1	1
은평구	가로등	통일로 8-8	광고물부착방지대 훼손	조치완료	4	4
	가로등	은평로 3-7	광고물부착방지대 훼손	조치완료
	가로등	응삼길 3	가공전선 설치	조치완료
	가로등	진관3로 8-3	불법광고물 부착	조치완료
서대문	가로등	통일로 10-14번	부점등	조치완료	6	6
	분전함	수색로 7번	②번회로 누전	조치완료
	분전함	성산로 BUS 2번분전반	문짝 파손	조치완료
	가로등	성산로 7-20번	불법 전선	조치완료
	가로등	가좌로 1-1번	사고주	조치완료
	가로등	세검정로 3-3번	콘센트 설치	조치완료
마포구	분전함	4번 분전함 (홍제천)	구간 부점등	조치완료	3	3
	가로등	와우산로(1-9번)	부점등	조치완료
	가로등	대흥로(5-1~5-9번)	구간 부점등	조치완료
양천구	가로등	가로공원길(7번)	광고물부착방지대 파손	조치완료	4	4
	가로등	공항로	지중선로표시기 돌출	조치완료
	가로등	남부순환로(41번)	기꽂이 탈락	조치완료
	가로등	신월로(15번)	현수막 부착	조치완료
강서구	가로등	양천로55길 NO.1	안정기함 커버 파손	조치완료	2	2
	가로등	양천로 NO. 224	불법 광고물(현수막) 부착	조치완료
구로구	가로등	경인로	광고물부착방지판	조치완료	3	3
	가로등	경인로	점검구 고정상태 불량	조치완료
	가로등	경인로	점검구 고정상태 불량	조치완료
영등포구	가로등	양산로 NO. 30	기꽃이 탈락	조치완료	7	7
	가로등	영등포로 NO. 1-14	암 틀어짐	조치완료
	가로등	문래로 NO. 25	광고물부착방지판 파손	조치완료
	가로등	대림2로 NO. 18	암 틀어짐	조치완료
	분전함	여의나루로	불법광고물 파손	조치완료
	가로등	경인로 NO. 26	안정기카바 탈락	조치완료
	가로등	여의대로 NO. 3-22	기초볼트 풀림	조치완료
동작구	가로등	현충로	가로등 부점등	조치완료	3	3
	가로등	기상청길	가로등 부점등	조치완료
	가로등	등용로	가로등 부점등	조치완료
관악구	가로등	관천로 68 NO. 1-7	경사주	조치완료	2	2
	가로등	관악로 112 NO. 3-11	감전보호대 탈락	조치완료
서초구	가로등	남부순환로 (서초동 산130-19)	가로등 부점등	조치완료	4	4
	가로등	언남길 76	보행등 부점등	조치완료
	가로등	바우뫼로 27길 7-15	안정기커버 탈락	조치완료
	가로등	서운로 397	베이스커버 파손	조치완료
강남구	가로등	개원길 NO.3	가로등 누전	조치완료	4	4
	분전함	개포로 NO.8	노후·고장 누전	조치완료
	가로등	압구정로데오거리	가로등주 경사	조치완료
	가로등	강남대로 NO.4	가로등 누전	조치완료
송파구	가로등	오금로 207	기꽂이 탈락	조치완료	3	3
	가로등	오금로 210	기꽂이 탈락	조치완료
	가로등	오금로 오금공원앞	안정기 커버 탈락	조치완료
강동구	가로등	구천면로 175번	베이스커버 파손	조치완료	5	5
	가로등	명일로 41번	가로등주 부착물	조치완료
	가로등	상일로 5-2번	기꽃이 망실	조치완료
	가로등	천중로 1-5번	베너기걸이 파손	조치완료
	가로등	풍성로 2-7번	가로등주 부착물	조치완료

Ⅲ		행 정 사 항

도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검 및 정비 철저

- 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 보고 철저

가로등주에 가설되어 있는 전원선 및 콘센트 철거

불법 배너기 및 광고물, 플랭카드 제거

정기점검 및 안전점검 철저

- 정기검사(전기사업법) : 연 1회

- 사용전 검사(전기사업법) : 설치완료시

- 자체 점검 : 자체 점검계획을 수립, 분기별 또는 필요시 점검 실시

붙임 : 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 전,후 사진 1부.  끝.