문서번호	정수과-2520
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	08/08 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 07

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 8월07일[목]	날씨 :	흐림	기온 :	26℃	기압 :	1048hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	1.5	0.0
	Geosmin	10:00	67	0.8

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,260		1,490
탁 도	10:00	9.1		0.050
									규조류		Cyclotella	100		120
	21:00	9.4		0.049
											Melosira	630		860
pH	10:00	7.3		6.8
											Synedra	20		30
	21:00	7.3		6.8
											Asterionella	30		40
알칼리도	10:00	38		35							Fragilaria	60		80
	21:00	37		33
											기타	140		110
잔류염소	10:00	0.0		0.57							소 계	980		1240
	21:00	0.0		0.56
									남조류		Anabaena	50		50
											Microcystis	40		30
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		20
											Phormidium	30		50
		원수		#1정수
											기타	60		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	210		190
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	70		60
색도	10:00	5		0
											소 계	70		60
	21:00	5		0
수온	10:00	26.3		25.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	26.5		25.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.30		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.10		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	160		160
	21:00	154		152