문서번호	행정지원과-17431
결재일자	2014.8.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	08/08 이만기

수질민원 현장점검 결과 보고(7월 1일 ~ 31일)

2014. 8. 8

행정지원과

수질팀

명에 의하여 아리수품질확인제 수질검사업무와 관련하여 관내 수질관련 민원인 가정의 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 8. 8

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2014. 7. 1 ~ 7. 31

□ 검 사 자 : 수질팀 성민재 외 4명

□ 검사대상 : 관내(성동, 광진, 중랑, 동대문구) 시민고객 수질민원 요청접수건, 유선신청건

□ 검사방법 및 검사항목

- 민원인 가정내 수도꼭지에서 시료 채취 후 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH

meter, DR-890(철, 구리)로 현장 5항목 수질측정.

- 현장검사 항목 부적합시 7항목 추가검사 실시 후 별도 결과 안내.

□ 검사결과

- 광진구 자양동 ***** 외 53개소 현장검사 결과 수질기준 이내로 적합함.

- 동대문구 신설동 ***** 현장검사 결과 탁도항목 수질기준에 부적합함.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	일반	연립	학교	주상복합
	55	15	24	5	7	0	4
적합	54	15	24	4	7	0	4
부적합	1	0	0	1	0	0	0
부적합사유				탁도초과

□ 조치사항

- 현장 5항목 적합지점에 대해서는 검사결과 및 민원관련 문의사항에 대해 설명하고 먹는물 수질기준 항목의 의의와 아리수 음용의 안전성에 대하여 안내함.

- 현장 5항목 부적합지점에 대해서는 관리자에게 저수조청소, 배관교체 등에 대해 설명하고, 시설관리과에 부적합지점 통보하여 지속적 관리 요청 함. 끝.