문서번호	물재생계획과-13156
결재일자	2013.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장		물관리정책관
신중선	심형보	한유석		10/10 정만근
협 조	하수관리팀장		이도우
	하수정보팀장		이승원

2013년 하반기 하수관로 정비공사 점검계획

2013. 10

도시안전실

물재생계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 하반기 하수관로 정비공사 점검계획

자치구에서 시행중인 시비지원 하수관로 정비공사 현장점검을 실시하여, 시민불편 해소 및 시공품질 향상을 도모하고자 함.

□ 관련지침

○ 시민친화형 하수관로 재구축사업 개선 보완발전계획(‘11.1.6)

○ ″보도(步道)60년 관행에 마침표를 찍겠습니다″

- 『걷기편한 행복거리 만들기』추진계획 － 시장방침 134호

□ 추진목표

○ 정밀시공을 통한 관로 수명연장 등 부실시공 방지

○ 시민이 불편해 하지 않는 하수관로 공사 추진

- 소음·진동 없는 공사 추진으로 생활환경 개선 ⇒ 저소음장비 사용

- 도로굴착 복구 시 시민 안전 및 환경관리

○ 과거 보도블록공사 관행 탈바꿈

- 보도블록구간 하수도 공사 시 『보도블록 10계명』 정착 유도

- 시민불편 해소 및 보행권 확보

□ 점검개요

○ 대상사업 : 67개 공사현장(’13.10월 현재 공사 중인 현장)

- 종합정비 25, 단위개량 31, 보수보강 11

○ 일    정 : ’13.10.10 ~ 10.31(22일 간)

○ 점검방법 : 점검반 별 현장방문 점검

- 하수관로 시공현장 육안점검 및 CCTV 확인

- 보도블록공사 현장점검 병행(보도블록 10계명 이행여부)

○ 점검반 편성 : 6개조 9명

조명	점 검 자 (점검대상 수)	점검대상 자치구	비고
1조	정비팀장, 신중선	종로(4), 중구(4), 광진(3), 노원(1), 도봉(1)
2조	정비팀장, 배원영	동대문(2), 중랑(2), 성북(4), 강북(2), 성동(2)
3조	관리팀장, 이원영	은평(3), 서대문(2), 마포(2), 강서(5)
4조	관리팀장, 정재형	양천(3), 구로(3), 금천(4)
5조	정보팀장, 윤유환	영등포(2), 동작(3), 관악(1), 서초(4)
6조	정보팀장, 김춘호	강남(4), 송파(5), 강동(1)

○ 중점점검(확인) 사항

- 하수관로 공사의 품질향상 및 부실시공 방지(경사, 수밀성 확보 등)

∙ 종․횡방향 시공 적정성 확인을 위한 경사검사 시행

▸ 경사변동 허용오차 : 10m마다 역경사가 일어나지 않는 한도 내에서 ±30mm 이하

▸ 측선변동 허용오차 : 10m마다 관거중심선에 대하여 좌우 100mm 이하

∙ 시공된 하수관로의 내부확인 (육안 및 CCTV 확인)

∙ 인버트, 접합부위, 배수설비 연결관 시공상태, 누수여부 등

- 시민이 불편해 하지 않는 하수관로 공사추진

∙ 저소음 커터기, 압쇄기, 리퍼 등 저소음장비 사용 여부

∙ 발생토사 즉시 반출 여부, 보행자 통로 확보, 자재 보관상태 등

∙ 공사 홍보 및 안내

- 보도블록구간 공사 시공 및 복구상태

∙ 보도블록 10계명 이행여부

- 현장 종사자 교육(시민친화형 하수도공사 혁신과정)이수여부 확인

□ 추진일정

○ ‘13.10.10              계획수립 및 자치구통보

○ ‘13.10.11              점검자 교육실시

○ ‘13.10.14 ~ 10.31   점검실시

○ ‘13.11.04              결과분석 및 종합보고

□ 행정사항

○ 물재생계획과

- 점검실시 및 결과 자치구 실태 평가시 반영

- 경미한 부적합 사항은 현장 시정조치

- 부실시공 사례 적출시 공사중지 및 재시공 조치하고, 부실 정도가 중한 경우 시공사, 감리사 벌점 부과 등 엄중 조치

- 점검반별 점검결과는 점검 다음날까지 제출

○ 자치구

- 경사검사에 필요한 계측장비, 설계도서 및 점검장비(랜턴, 방진복, 장화, 장갑 등) 준비

- 관로내부 검사를 위한 CCTV 지원

붙    임 1) 2013년 하반기 점검대상 현장 1부.

2) 하수관로 공사현장 점검결과 보고서(서식) 1부.

3) 점검체크리스트 1부.  끝.