보    고    서

등록번호	시설관리과-21434

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김환	최명익	전결 08/08 나태산

명에 의하여 평창동 등 8개동 담당업무 수행중 흑PE관에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 08. 08.

복 명 자 : 지방시설서기보  김 환

1. 현 황

가. 관련근거 : 2014년 배급수관 및 불용관 정비사업 추진계획 (누수방지과-9191, 2013.12.18.)

나. 위 치 : 종로구 평창동 352-5 ~ 350-18 번지간

다. 관 종 : 1988/PE/150mm (GIS 도면상)

라. 굴착확인구경 : D=100mm (흑PE), D=150mm (주철)

2. 보고내용

가. 종로구 평창동 352-5번지 앞 노후상수도관 (GIS상 1988/PE/150mm)에 횡단굴착 확인결과 흑PE관 100mm가 일부 매설되어 있는 것으로 확인되었으며,

나. 주변 급수지역에 이물질 및 녹물출수가 우려되며 노후관으로 인한 누수발생 우려가 있어 상수도관 교체가 필요한 실정임.

- 현장사진 및 GIS

전경사진	G I S

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같은 실정으로 아래와 같이 흑PE관 정비공사를  시행코자 하며,

1) 위    치 : 평창동 352-5 ~ 350-18 번지

2) 공사개요 : D=150mm, L= 35m

3) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 (흑PE관정비)

나. 도로굴착승인후 동 공사를 『2014년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』계약업체에 작업지시하여 관노후에 따른 적수 민원발생 및 누수발생을 방지하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 공사위치도 1부.

2. 횡단굴착 사진대장 1부.  끝.