		남부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		***님 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물 “아리수”에 애정과 관심을 가져 주신 ***님께 감사드립니다.

2. ***님의 수질검사신청에 따라 방문하여 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이「먹는 물 수질기준」에 “적합” 하였음을 알려 드리오니 안심하시고 음용하시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며, “아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 이상일 ☎ 3146-4453)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

성명	***
주소	***************************************************************************
민원내용	상가 B동 105호 수실검사 신청

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이상일	채수일자		2014년 08월 08일
검사일자	2014년 08월 08일						처리일자		2014년 08월 08일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.02			0.30			0.10
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.040
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
『아리수 음용을 위한 수질검사 신청』 - 수질검사 결과 『먹는 물 수질기준』에 “적합”하였습니다.	-서울의 수돗물 『아리수』는 믿고 마실 수 있는 안전한 물이므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. -먹는물 수질기준에는 적합하나 지하,고가 물탱크 사용으로 잔류염소 성분이 부족하여 음용수는 끓여서 드시라고 설명드리고 채수하여 미생물 검사후 결과를 알려드리겠습니다.	수질검사 결과서 현장 배부

“민원처리과정에서 불만이나 이의가 있을 경우 시정을 요구할 권리가 있습니다.”

"이의제기시 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다."

◆ 민원상담/신고 : cyberdasan.seoul.go.kr(서울시청홈페이지)

◆ 다산콜센터 : 국번없이 120

◆ 상수도사업본부홈페이지: water.seoul.go.kr 불편신고 02)3146-1031

◆ 공직자 비리신고센터 clean.seoul.go.kr 02)6360-4800

끝

								남부수도사업소장
주무관							이상일				수질팀장					여종순					행정지원과장					08/08 유철민
협조자
시행			행정지원과-20376										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동)																/			arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-4450							/전송			02)3146-4658					/														/	부분공개(6)