문서번호	시설관리과-3651
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/08 代정선교
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  8

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 8. 6 (수) ~ 8. 7 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(북악터널(배), 백련(배)) 배 수 지 : 3개소(북악터털, 백련, 가좌)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <북악터널(배)가압장> - 수배전반 : 26면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 변 압 기 : 6대(2000kVA×2, 400kVA×2, 100kVA×2) - 모터펌프 : 7대(450HP×3, 350HP×4) <북악터널배수지> - 제어·전송반 : 2면 - UPS설비 : 1면 - 유·출입전동밸브 : 11대(유출9, 퇴수2) - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 <백련(배)가압장> - 수배전반 : 24면 - CCTV 감시설비 - 전송반 : 3면 - 변 압 기 : 4대(1000kVA×2, 100kVA×2) - 모터펌프 : 7대(400HP×2, 200HP×2, 150HP×3) <백련배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 8대(유입2, 유출2, 퇴수2, 가압용2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <가좌배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 전동밸브 : 5대(유입2, 유출2, 1,2지 연결1) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 백련(배)가압장 : #2 MAIN VCB반 및 TIE VCB반 개폐표시기가 정확히 표시되지 않아 근무자 혼선우려

- 가좌배수지 : 전동밸브등 외부 서지로부터 보호할 장치가 전원측에 없음

<현황 사진>

개폐표시기 이상 (백련(배)가압장)	전원측 서지보호장치 없음 (가좌배수지)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.