보고서(소출수 민원관련)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	08/08 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-19334

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 *********소출수 민원사항이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

민원현황

위  치 : ************

민원인 : ********************

민원접수 : 2014.08.01.(수) 14:42

민원내용

- 다량 급수시간대 4층~6층 소출수 발생

- 소출수 접수 후 내부배관 상태 이상없음 확인

- 인입급수관 출수상태 확인요청

추진상황

1차 현장점검

- 2014.08.04.(월) 현장민원과 소출수처리반 출동 후 정상출수 확인

2차 현장점검

- 1차 점검 이후에도 내부에서 소출수 발생하여 2014.08.05.(화) 민원인 전화상담 후 인입급수관             출수상태 확인요청

- 2014.08.06.(수) 급수운영과 직반장 현장 출동 후 계량기 철거 후 인입급수관 출수상태 정상확인

벽체계량기에 설치된 역류방지밸브 확인 후 철거하여 출수상태 확인결과 철거전 보다 출수상태 양호해짐.

점검결과

- 인입급수관(40mm)의 출수상태는 양호함.

벽체계량기 역류방지밸브 이상으로 다량급수시간대 소출수 발생 확인

민원인 요청사항

3세대(401호,403호,601호)에 대하여 역류방지밸브 철거 후 출수상태가 양호함을 확인하고,

중곡동77-7호 전 세대에 대하여 역류방지밸브 철거를 요청함.

철거요청세대 : 근생 3세대 및 주택 8세대[기 철거세대(3세대) 제외]

향후계획

- 민원인 요청사항과 같이 전세대에 대하여 벽체 계량기에 설치된 역류방지밸브를 철거하여 소출수 및 민원을 해결하고자 하며,

- 본 공사는 2014년 광진구 상수도공사(연간단가) 계약업체인 비와이건설(주) 정유상에게 작업지시하고 추후 정산에 반영코자 함.

첨부 : 위치도 1부.  끝.