	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설업체 행정처분(경고) 계획 보고

1. 관련문서

가. 노원소방서 예방과-9961(2014.7.4.)호 「소방시설공사업법 위반업체 통보」

나. 송파소방서 예방과-13048(2014.7.22.)호 「소방시설공사업법 위반업체 통보」

다. 예방과-14190(2014.7.23.)호 「소방시설업체 행정처분 사전통지」

2. 소방시설 등록업체 중 소방시설 부적합 공사 사항이 적발되어, 행정처분 사전통지 관련 제출된 의견이 없어 다음과 같이 1차 행정처분(경고)을 하고자 합니다.

가. 처분대상

상 호 (영업소재지)	대표자	업 종 [등록번호] (등록년월일)	위반사항	위반법규	처분내용 (처분일)	적용법규
㈜반석소방시스템 [서울 광진구 긴고랑로 59(중곡동)]	정규표	전문소방시설공사업 [제광진2013-8호] (2013.10.2)	소방시설 부적합 공사	소방시설공사업법 제12조1항	경 고 (2014.8.8.)	소방시설공사업법 제9조제1항 및 같은법 시행규칙 제9조 【별표1】 2.개별기준 자목

나. 위반내용

(주)반석소방시스템은 소방시설공사업법 제12조제1항 따라 화재안전기준                 등에 적합하게 공사를 하여야 하나,

1) 에덴실버요양원(송파구 문정동 9-9)의 소방시설공사에서 소방시설공사업법                 제12조제1항에 맞지 않게 공사하여 아래와 같이 적발됨.

▷3층 간이스프링클러설비 노출된 배관에 소방용합성수지 배관사용

2) 노원실버홈,너싱홈,행복한요양원(노원구 한글비석로 47길58) 소방시설공사에서                  소방시설공사업법 제12조제1항에 맞지 않게 공사하여 아래와 같이 적발됨.

▷간이스프링클러설비 배관 행거 미설치(2~4층)

▷간이스프링클러설비 시험배관 말단에서 분기하지 않음(2층)

3) 섬김의향기요양원(노원구 한글비석로 44길31) 소방시설공사에서 소방시설                  공사업법 제12조제1항에 맞지 않게 공사하여 아래와 같이 적발됨.

▷간이스프링클러설비 배관 행거 미설치

▷간이스프링클러설비 시험배관 말단에서 분기하지 않음 .  끝.

담당자	이정식		위험물안전팀장	김윤희		예방과장	전결 08/08 문정명
협조자
시행	예방과-15149	(		)	접수		(		)
우	143-827	서울 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	kokobar@seoul.go.kr	/	부분공개