문서번호	총무과-21683
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
여인웅		최석기	08/11 이혜경
협조

동호회실 냉난방 개선 공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

행 정 국

(총무과)

동호회실 냉난방 개선 공사 계획

업무시간 이후에 사용하는 동호회실의 냉난방공급 방식을 개선하여 동호회 활동의 활성화를 통한 직원 사기진작을 도모코자 함

추진배경

동호회의 주 활동 시간대인 근무시간 이후에는 냉난방 공급을 중단 함에 따라 취미활동 제약

동호회실의 쾌적한 환경 조성으로 자기개발에 의한 업무효율 향상 필요

현 황

청사 냉난방 공급 시간

- 평일 : 09:00 ~ 19:00 (기온 및 근무상황에 따라 연장공급)

- 휴일 : 공급하지 않음 (단, 회의실 등 사용 예약 시 공급)

개선 대상 동호회

연번	동호회 명	회원수	위 치	면적(㎡)	냉난방설비
1	뮤직마니아	60	지하2층 구내식당 옆	65	104번 공조기
2	사생회	27	“	37	104번 공조기
3	국악사랑회	20	“	32	104번 공조기

문제점

동호회실의 냉난방 공급 설비인 104번 공조기가 식당과 공유함에 따라 근무시간 외 냉난방 공급 중지

개별 냉난방 설비인 시스템 냉난방기(EHP)는 실외기 설치 장소의 부적합으로 설치 불가

개선방안

동호회실에 팬코일 유니트를 설치하여 개별 냉난방 공급

동호회실 설치 팬코일 유니트에 시민청 공조기용 냉, 온수를 공급하여 업무시간 이후에도 냉난방 공급

※ 시민청 냉난방 공급 : 화요일~일요일(09:00~21:00), 월요일(휴관)

공사계획

지하2층 식당내 피트의 시민청용 공조기 냉,온수 공급배관에서 분기하여 동호회실 팬코일 유니트까지 연결

위 치 도

뮤직마니아

사생회

국악사랑

공사개요

- 소요예산 : 약 14,661천원

․배관공사    : 12,210천원

․휀코일 유닛 :  2,451천원

구 분	면적(㎡)	공사비 (원)	팬코일				배관공사 (원)
			수량	용량	단가	금액
계		14,661,000				2,451,000	12,210,000
뮤직마니아	65		2	9.48kW	612,750	1,225,500
사생회	37		1	9.48kW	612,750	612,750
국악사랑회	32		1	9.48kW	612,750	612,750

- 공사방법

․배관공사         : 기계설비 연간단가 업체

․팬코일 유닛 구매 : 조달구매(제3자 단가계약)

- 공사 계통도

지열히트펌프

도서관동 공조기

뮤직마니아

지열냉온수 배관

사생회

국악사랑회

금회 공사분

기대효과

동호회 활동 시간 내 냉난방 공급으로 직원 만족도 향상

비전기식 냉난방 설비인 지열의 활용으로 에너지 절감

따로붙임 : 공사 설계서 1부. 끝.