문서번호	누수방지과-4553
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이태형	강신재	08/11 代강신재

'14.07월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

상수도사업본부

(시설안전부)

’14.07월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 ’14년 07월 누수탐지 결과를 분석하여 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 07월 누계		1,448	268	199	210	124	183	230	129	105
	월별	‘14년 07월	239	47	32	21	17	37	43	17	25
		‘14년 06월	204	45	25	24	12	33	38	15	12
	‘13년 07월 누계		1,508	347	161	162	74	179	280	152	153
비율 (%)	목표 대비		66	72	69	58	62	76	66	61	58
	전년 동기 대비		96	77	124	130	168	102	82	85	69
방 지 량 (㎥)	소 계		168,351	11,397	21,445	17,718	18,068	18,832	19,893	43,456	17,542
	‘14년 07월 실적		29,881	2,062	3,685	1,508	6,092	3,164	345	5,581	7,444
	‘14년 06월 실적		23,531	1,734	2,619	3,570	453	2,179	5,311	5,604	2,061

- ‘14년 07월 누계 1,448건으로 전체 목표대비(2,200건) 66%이며, 전년 동기대비(1,508건) 60건 감소하여 96% 달성

- 사업소별로는 북부, 동부, 서부, 강서 순서로 증가하였으며, 강동, 중부, 남부, 강남 순서로 감소(증가 4개, 감소 4개)

- 탐지 적출실적은 중부(268건), 남부(230건), 동부(210건) 순임.

- 전년동기 대비 7월 누계는 적출 건수가 감소하였음.

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 07월 누 계	계	1,448	268	199	210	124	183	230	129	105
	다점형	1,258	237	186	155	60	159	229	129	103
	(%)	87%	88	93	74	48	87	99	100	98
	일반(건)	190	31	13	55	64	24	1	-	2
07월 실적	소계	239	47	32	21	17	37	43	17	25
	다점형	216	37	32	21	9	32	43	17	25
	일 반	24	10	1	-	8	5	-	-	-
06월 실적	소계	204	45	25	24	12	33	38	15	12
	다점형	189	44	22	24	6	28	38	15	12
	일 반	15	1	3	-	6	5	-	-	-

- ‘14년 07월까지 다점형과 음청식 누수탐지 실적은 1,258건(87%), 190건(13%)임.

- 다점형 누수탐지 실적이 부진한 북부, 강동수도사업소는 유선으로 독려

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	6,933	1,548	965	842	674	802	1,046	545	511
	누수(건)	5,485	1,280	766	632	550	619	816	416	406
	탐지(건)	1,448	268	199	210	124	183	230	129	105
	비율(%)	21%	17	21	25	18	23	22	24	21

※ ‘14.07.31일 기준 누수복구 통계자료임.

- 전월대비 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 5% 감소(26% ⇒ 21%)하였음.

- 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 17 ~ 25%로, 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	1,448	840	183	370	55	1,448	479	310	323	92	133	26	43	15	27
중부	268	170	19	69	10	268	97	86	76	4	1	-	3	1	-
서부	199	111	29	49	10	199	49	74	45	15	1	3	2	9	1
동부	210	137	17	49	7	210	101	35	48	17	-	4	5	-	-
북부	124	67	19	34	4	124	43	30	31	12	-	1	7	-	-
강서	183	109	36	34	4	183	42	39	36	10	54	-	1	-	1
남부	230	117	23	79	11	230	58	28	62	19	36	6	6	2	13
강남	129	59	21	41	8	129	40	11	19	6	21	12	10	2	8
강동	105	70	19	15	1	105	49	7	6	9	20	-	9	1	4

- 누수 원인분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(58%), 30~50㎜(12%), 80~200㎜(26%), 250㎜(4%)

▸ 관 재질별 : GSP(33%), SSP(21%), DCIP(22%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.