문서번호	기전과-7413
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
구희천		代구희천	08/11 김만수
협조

2014년 태풍대비 도로기전시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

서부도로사업소

기전과

태풍대비 도로기전시설물 일제점검 결과 보고

태풍에 대비 우리 사업소에서 관리하는 가로등, 지하차도, 교통안전시설(신호등, 안전표지) 등 도로기전시설물을 일제 점검․정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

▉ 점 검 계 획

○ 지하차도 기전시설 현황(강배배수:5개소, 자연배수:7개소)

시설물명	수배전반	조명등	배수펌프		발전기	CCTV	재방송	감시반
퇴계로 지하차도	2면	88	10HP×3대	7.5HP×1대	90㎾	5개소	-	1개소
서빙고 지하차도	2면	105	20HP×2대	7.5HP×1대	75㎾	9개소	-
증산 지하차도	7면	662	40HP×2대	50HP×1대	115㎾	18개소	1
성산 지하차도	3면	139	15HP×3대		40㎾	3개소	-
모래내 지하차도	2면	137	15HP×3대	5HP×1대	48㎾	8개소	-
잠수교북단 지하차도	1면	181	자연배수		-	8개소	-
남산1호터널앞 지하차도	1면	41	자연배수		-	-	-
의주로 지하차도	1면	109	자연배수		-	-	-
이태원 지하차도	2면	306	자연배수		-	-	-
남산2호터널앞 지하차도	1면	98	자연배수		-	-	-
연희 지하차도	1면	112	자연배수		-	-
신사 지하차도	1면	360	자연배수		-		-

〇 도로조명설비 현황

터 널 조명등	지하차도 조명등	경관조명	가 로 등(1,476)			기타(하부등 및 육교등)
			고가차도	교량	지하차도
7,076	2,338	2,187	631	672	173	458

〇 교통안전시설(신호등, 안전표지)

제어기	신호등	음향신호기	잔여시간 표시기	교통안전표지
694대	10,023조	1,109대	1,157대	15,858매

〇 점 검 기 간 : 2014. 7.31. ~ 8. 8.

〇 점 검 방 법

- 가로등 지하차도 : 지하차도 담당 4명, 가로등 담당 2명

- 교통안전시설 : 경정비 용역 10명,

〇 주요 점검내용

- 지하차도 배수펌프, 발전기, 밸브 등 기전설비 정상작동 상태

- 집수정 잔존 슬러지 점검 및 제거

- 도로조명 부점등 상태

- 가로등 경사주 및 등기구 부착상태 점검

- 비상발전기 등 비상전원 설비 정상동작 상태

- 신호등 및 안전표지 부착상태 및 정상 동작 유무

▉ 조치결과

〇 성산지하차도 통신불량 : 광케이블 통신 불량 된 것 복구완료

〇 잠수교북단 CCTV화면 불량 : UTP변환기 교체로 복구 완료,

〇 서빙고지하차도 유입구 협잡물 : 협잡물 제거 완료

〇 서울역고가외 2개소 안전표지 부착상태 불량 : 고정 완료. 끝.