문서번호	정수과-2887
보존기간	년
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		08/11 정종기
협 조
	주무관		이준호

주간 수질검사 결과(8/4~8/10)

2014. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

주간 수질검사 결과

□ 실험일자 : 2014년 8월 4일 ～ 2014년 8월 10일

□ 실 험 자 : 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	62	64		64
총산도		-	3.7	3.8		3.8
염소이온		250이하	13	13		14
전기전도도		-	144	138		139
황산이온		200이하	10	10		10
COD	3이하	-	1.7	0.8		0.8
알루미늄		0.2이하	0.01	0.04		0.04
TOC		-	2.3	1.2		1.2
2-MIB		-	10.7	0		0
지오즈민		-	25.4	3.1		2.1
질산성질소		10이하	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3
증발잔류물		500이하	136	104	101	99	95
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	1,300 (3,500)	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 주간검사 항목은 반드시 전처리 전 시료분석