2층 천장형 에어컨 고장발생 보고(휘경)
문서번호	휘경119안전센터-4050	결재	담당자	2팀장	센터장
등록일자
			권원현	신동만	08/11 박성국
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	천장형 하우젠에어컨	관리부서		휘경119안전센터
고 장 일 시	2014. 8. 11.	장 소		2층 대기실
제조업체	㈜삼성전자
조 치 사 항	○ 사용 중지함
원인 및 상태	○ 배관 노후로 가스배관(서비스 밸브)의 불량으로 냉매 누설
담당자 의견	○ 삼성전자서비스(동대문센터) 기사의 A/S점검 실시한 바 해당 수리업체의 수리 요함
그 밖의 사 항	○ 설치일자 : 2007. 1. 30.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
					해당 없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 8월 11일 담당자 계급 소방장 성명 권원현 동대문소방서장 귀하

	휘경119안전센터장