문서번호	수질과-5632
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
최영효	이성재	박용철		08/12 정득모
협 조

한강 상수원 현장방문 결과 보고

2014. 8.

서울시상수도사업본부 생산부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

한강 상수원 현장방문 결과 보고

최근 상수원 및 한강본류 취수장에서 남조류 및 냄새물질(지오스민)이 증가하고 있어 본부장님 현장방문을 수행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		방문 개요

○ 일 시 : ′14.8.18(월) 10:00∼15:00

○ 대 상 : 북한강 수계(삼봉리,진중리)

○ 수 행 : 본부 생산부장, 이성재 수질과장

김복순 수질분석부장

최영준 수도연구부장

황오주,이만호 연구원 과장

○ 목 적 : 북한강 수계 조류발생 현황파악

Ⅱ		북한강 수질 현황

현장 방문시 수질현황

○ 삼봉리 지역은 비교적 양호한 편임

○ 진중리 지역은 물꽃현상 발생으로 볼 때  팔당 상수원에서 남조류 및 지오스민이 증가할 것으로 판단됨

최근 북한강 조류 발생 현황

○ 북한강 수계 삼봉리∼진중리 구간에서 남조류 및 지오스민이 대량 발생한 상황이며,

○ 그 영향으로 한강 상수원에서 남조류 및 지오스민이 증가하는 경향을 나타내고 있음

【조류 및 냄새물질 분석결과】

지점명	7/24(목)			7/28(월)			7/31(목)			8/7(목)
	남조류 (세포/mL)	Geosmin (ng/L)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	Geosmin (ng/L)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	Geosmin (ng/L)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	Geosmin (ng/L)	2-MIB (ng/L)
삼봉리	8,295	680	7.2	16,420	2,452	5.2	14,735	960	5.4	16,320	640	9.0
진중리	740	50.8	10.5	6,120	399	6.1	4,765	448	3.9	2,725	135	12.0

⇒ 고농도 냄새물질 유입시에도 우리시 정수처리기술 및 공정(분말활성탄, 중염소 주입 등)으로 수질기준 이내로 냄새물질 제거 가능함.

Ⅲ		본부장 당부말씀

○ 수질검사를 위한 채수는 수질을 대표할 수 있는 지점을 선정

○ 고농도 냄새물질 유입시 선제적 대응토록 상수원 모니터링 강화

○ 향후 조류로 인한 냄새물질 증가시 분말활성탄 최대 주입 등으로 수질기준(환경부 기준 20ppb) 이내로 공급토록 조치.  끝.