문서번호	정수시설과-2020
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		곽희영	08/12 윤종민
협조

발전기 점검 및 운영일지

2014. 08.

2014년 08월 11일 월요일
설치장소	정격용량	설치년도	전압		전류		형식
관리본동	260kW	2006/8	380V/220V		494A		DOOSAN P126TI
점검기기명	점 검 항 목		점 검 결 과				비 고
발전기	* 엔진오일 변색유무		양 호				발전기 실제운전 시간 (배율1/10) 48.9 → 49.3시간
	* 냉각수 충만상태		〃
	* 연료 충만상태		〃
	* 발전기 청소상태		〃
	* 배선점검 및 MCCB점검		〃
	* 기동용BATTERY 이상유무		〃
	* 각종 지시 계기 점검 (A,V,HZ,VS,AS)		380V A 60HZ 1800 RPM
	* 운전시간(시험운전)		15시 20분 - 15시 40분
	* 무부하 연료소비량(2L/10분) * 부하연료소비량(11L/10분)		현재보유량	사용량		잔량
			90	3		87
축전지	* BATTERY전압, 정류기전류		양 호				*아리수발전기 -운전시간:14:30- 15:00 -연료잔량:142ℓ -사용량 :0.5ℓ -잔량 :141.5ℓ -총운전시간: 4시간
	* AC출력전압 및 전류		〃
	* 판넬내부 휀 동작상태		〃
	* BATTERY 전해액 누유 및 단자부식상태		〃
ATS with ACBs	* 절체스위치 크립변색유무		양 호
	* 연동타이머와 전자접촉기 접촉상태		〃
기타점검 요망사항	* 발전기 시운전 결과 : 상태양호