문서번호	정수시설과-4979
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		현인식	08/12 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

다목적관리동 냉난방기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

다목적관리동 냉난방기 고장 보고

다목적관리동에 설치되어 사용중인 냉난방기의 냉매누설에 따른 고장으로 이에대한 정비계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2014. 8. 8(금)

❍ 점 검 자 : 김익동, 설비관리실, LG전자서비스-하이엠솔루텍 이승렬

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	형 식	설치대수	설치년도	용 도	비 고
천정형 냉난방기	다목적관리동 2층 서편	4-WAY 천정카세트형	실외기 1대 실내기 10대	2010년	냉난방

❍ 점검내용

- 냉난방기 운전상태

❑ 점검결과

❍ 해당설비의 제작 및 설치업체인 LG전자에 A/S 신청하여 점검한 결과 냉매누설로 인한 고장으로 확인

❑ 조치계획

❍ LG전자 A/S지정업체인 하이엠솔루텍(주)와 수의계약으로 신속히 정비하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

❍ 수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조의 4호 바(해당 물품을 제조․공급한 자가 그 물품을 정비하는 경우)

❍ 작업내용 : 냉매누설 점검 및 수리, 냉매충전, 기밀검사

❑ 소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

❍ 소요예산 : 2,505,800원

❍ 지급방법 : 정수시설과 신용카드 결제후 카드결제계좌에 입금조치.

첨부 : 산출기초조서 1부. 끝.