문서번호	정수과-2561
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	08/12 代정희중
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 10

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	김동선

2014년 8월10일[일]	날씨 :	흐림	기온 :	25℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	4.7	1.0
	Geosmin	10:00	71.7	5.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,480		1,450
탁 도	10:00	8.8		0.060
									규조류		Cyclotella	90		80
	21:00	8.1		0.056
											Melosira	860		940
pH	10:00	7.5		6.8
											Synedra	20		20
	21:00	7.5		6.9
											Asterionella	30		30
알칼리도	10:00	42		39							Fragilaria	90		70
	21:00	44.5		42
											기타	90		100
잔류염소	10:00	0.0		0.53							소 계	1180		1240
	21:00	0.0		0.56
									남조류		Anabaena	60		60
											Microcystis	40		50
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		40
											Phormidium	30		30
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	180		210
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		10
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	40		30
											Chlamydomonas	40		20
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	5		0
											소 계	120		90
	21:00	5		0
수온	10:00	27.4		25.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	28.1		25.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.30		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.40		1.70
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	178		170
	21:00	176		174