문서번호	수처리연구과-3784
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이만호	08/12 최영준
협조
	주무관		박윤선

막여과정수시설 현안회의 결과 보고

수도연구부

(수처리연구과)

막여과정수시설 현안회의 결과 보고

국가(환경부) R&D사업으로 추진하여 운영중인 영등포정수센터내 막여과정수시설에 대한 현안사항에 대한 회의결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일 시 : 2014. 8. 8.(금) 16:00 ~ 18:00

○ 장 소 : 수도연구부장실

○ 참석자 : 총 9명

- 내부 : 수도연구부장, 박은선, 이광제, 박윤선

- 외부 : 한화건설㈜ 박정수 차장, 임동석

㈜에코니티 박민수 팀장, 이지웅 팀장, 장정우

○ 회의안건

- 침지식 막여과 현황

- 막여과시설 정상화 대책방안

□ 회의결과

○ 침지식 막여과 현황

- 현재까지 생산량 : 17,000 ㎥/일(시설용량 대비 70% 수준)

∙Flux : 1단(1~5지) 27 LMH

∙TMP : 1단 0.30 ~ 0.35 kgf/㎠, 2단 0.30 ~ 0.40 kgf/㎠

⇒ 생산량 확보를 위해 최적 세척방안 적용을 위해 막모듈 반출, 8월 말까지   보수 및 교체 실시

○ 막여과 시설 정상화 대책방안

- 막모듈 세정(CIP, 유지세정, 역세척 등) 결과 비교분석을 통한 최적방안 논의

- 막여과시설 정상화를 위한 추진계획(운영 목표량, 정상화 시점)이 필요하며

- 정상화 기간(마감시한) 및 대책방안(단계적 교체, 대체 막모듈) 필요

□ 향후계획

○ 막모듈 세척관련 분석결과 및 조치내용, 향후일정에 대해 제조사와 업무협의 실시.

□ 행정사항

○ 식대사용 : 185,000원

○ 내    역 : 에코스마트사업 관련 업무협의

○ 예산비목 : 세입세출외현금(에코스마트 사업 예산중 간접비)

[고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발].  끝.