문서번호	정수과-2562
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	08/12 代정희중
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 08

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 8월08일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.9	1.8
	Geosmin	10:00	41.9	3.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2,170		2,140
탁 도	10:00	9.0		0.048
									규조류		Cyclotella	70		80
	21:00	8.0		0.049
											Melosira	870		850
pH	10:00	7.2		6.8
											Synedra	20		30
	21:00	7.2		6.8
											Asterionella	30		30
알칼리도	10:00	34		32							Fragilaria	340		350
	21:00	37		33
											기타	190		190
잔류염소	10:00	0.0		0.56							소 계	1520		1530
	21:00	0.0		0.56
									남조류		Anabaena	190		170
											Microcystis	180		160
□ 일일 실험
											Oscillatoria	40		50
											Phormidium	30		30
		원수		#1정수
											기타	50		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	490		450
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		40
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		30
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	80		70
색도	10:00	5		0
											소 계	160		160
	21:00	5		0
수온	10:00	27.3		25.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.7		25.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.40		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.10		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.05		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	155		151
	21:00	165		150