문서번호	정수시설과-2035
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	08/12 김동기
협조
	주무관		최양교

후문(슬라이딩 게이트) 정비 계획 보고

2014. 08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

후문(슬라이딩 게이트) 정비 계획 보고

후문(슬라이딩 게이트)의 작동시 롤러 이탈, 전기배선 피복제 소손 등 설비    작동불능 및 안전사고 발생가능 요인이 있어 정비하고자 함.

Ⅰ		점검 및 문제점

☐ 점검 시행

○ 설비명 : 후문(슬라이딩 게이트)

○ 점검일 : 2014.8.7

○ 점검자 : 정수시설과 이상록, 유태원

☐ 점검 결과(문제점)

○ 기계분야

- 가이드롤러 베어링 불량

- 가이드롤러 레일 변형 (1t STS판으로 제작되어 하중지지 불가)

- 스토퍼 부재 (리미트스위치 고장시 철재 기둥과 충돌하여 설비변형)

- 전동기함 철재 도어 휨 (리미트스위치 고장시 기둥과 충돌하여 발생 예상)

○ 전기분야

- 모터 전원 케이블 및 조작스위치 케이블 소손

- 케이블콘베이어 파손

- 리미트스위치 파손

- 제어반 회로 보완 필요 (정지 기능 망실)

- 기타 배선정리 및 케이블 고정 필요

☐ 관련 사진

가이드레일 롤러 이탈	가이드레일 변형
케이블컨베이어 소손	내부 배선정리 불량

Ⅱ		개선 방향

☐ 게이트 하중이 집중되어 파손이 다발되는 부품의 보강 교체

○ 베어링 소손으로 구름저항이 발생되는 롤러 전량교체

○ 레일 두께를 1t → 4t 보강 교체

○ 고무재질의 스토퍼 설치로 닫힘시 충격 저감

○ 전동기함 도어 교체

☐ 소손된 전기배선 교체 및 정리로 안전사고 방지

○ 피복이 벗겨진 전기배선 전량 교체

○ 파손된 케이블컨베이어 교체

○ 기계식 리미트스위치를 근접스위치로 교체

- 잦은 개폐작동에 의한 센서 파손 방지

○ 각 배선 정리 및 고정작업

- 주행레일과 롤러에 의해 단선 및 누전이 발생되지 않도록 고정함.

Ⅲ		추진 계획

☐ 보안시설의 출입문 정상화를 위하여 을지연습 전까지 정비완료 예정

○ 건    명 : 후문 슬라이딩게이트 정비

○ 소요예산 : 금4,950천원

○ 지출방법 : 카드결제

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 정비업체 : ㈜디케이엠엔이 (대표 : 두정언, 전화 : 02-462-0041)

○ 정비내역 : 개선방향에 따라 시행 (세부사항 붙임문서 참조)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서        2부. 끝.