함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	주식회사 터세움건설 대표
(경유)
제목	국제빌딩주변 제1구역 소방용수시설 이설 공사완료 건에 대한 회신

1. (주)터세움건설14-803(2014.8.7)호 「소화전 이설 완료 보고」와

관련입니다.

2. 위와 관련, 국제빌딩주변 제1구역 사업구간 내 소방용수시설 이설공사에

대한 현장확인 결과 미비점이 있어 다음과 같이 통보하오니, 현장확인 후 보완하여 주시기

바랍니다.

가. 소방용수시설 이설공사 : 완료 3개소, 불량 2개소, 이설연기 1개소

연번	용수번호	용수구분	식구분	관할	비고
1	1695	소화전	지하식	한강로	이설완료
2	1693	소화전	지하식	한강로	이설완료
3	1696	소화전	지하식	한강로	스핀들 탈락 도색 불량 손잡이 탈락
4	1379	소화전	지하식	한강로	이설완료
5	1229	소화전	지하식	한강로	도색불량 심도 깊음(부적정)
6	773	소화전	지상식	한강로	2015. 12. 31.까지 연기

나. 미비점 보완 사항 : 외관상태(도색, 뚜껑손잡이 등),

내부상태(심도, 스핀들 불량여부확인 등)

다. 결과통보 : 미비사항에 대한 조치완료 후 사진첨부하여 통보

붙임  1. 소방용수시설 이설대상 위치도 1부.

2. 소방용수시설 점검 착안사항 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	전결 08/12 김종구
협조자
시행	현장지휘대-7913	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개