문서번호	급수운영과-16248
결재일자	2014.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박혁순		08/12 김영삼
협조

건축허가신청에 따른 업무협의 보고(신당동 420-23)

2014. 8. 11

중구청 건축과부터 ***************건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 요청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-17370(2014.8.6.)호

○ 대 지 위 치 : ***************

○ 건  축  주 : *****

○ 건 축 규 모 : 지하 1층/지상 7층(연면적 : 995.64㎡)

○ 용        도 : 공동주택(다세대 12세대), 업무시설(오피스텔 12호)

□ 현장 조사 내용

○ 수    계 : 대현산배수지 자연수계

○ 평균표고 : 46m

○ 분기점 수압 : 1.5 ~ 2.0㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : Ø100mm에서 분기하여 Ø50mm로 인입공사 시행

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)】

- 공동주택(다세대 12세대)  → 40㎜

- 업무시설(오피스텔 12세대)  → 30㎜

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 공동주택 인입관경은 D=25mm, 업무시설 인입관경은 D=30mm로 급수 관경이 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 중구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.