문서번호	원수관리과-1486
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필		손주옥	08/13 代임건혁
협조	주무관		이덕종
	주무관		김향석

이동스크린 제작설치 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

이동스크린 제작설치 결과보고

장기가동(′97년 설치)으로 노후화된 이동스크린 제작설치를 완료하여 정비결과를 보고함

이동스크린 보유현황

구 분	대 수	규 격	제조년월	비고
강북계열	8대	직선통과형, W2.4m×H20.5m	1997(1) 2009(6) 2012(1)
뚝도계열	4대	직선통과형, W2.4m×H20.5m	1997
구의계열	4대	직선통과형, W2.4m×H20.5m	2010

사업개요

○ 건    명 : 강북취수장 이동스크린 제작설치

○ 규    모 : 이동스크린(강북5호) 교체 1식(W2.4m×H20.5m×1조)

○ 계약기간 : 2014. 04. 07. ～ 08. 05.(120일)

○ 구매방법 : 제한경쟁

(지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제20조1항8호에 의한 중소기업간 경쟁제품)

○ 계 약 자 : 동아정밀공업사 대표 윤병화

(부산광역시 강서구 화전산단5로38번길24-0)

○ 계약금액 : 280,943,900원

○ 하자보증기간 : 납품검사일로부터 3년

제작설치 추진경위

○ 2014. 01. 29. : 계획수립

○ 2012. 03. 06. : 발주

○ 2014. 04. 07. : 계약

○ 2014. 07. 10. ~ 07. 11. : 공장검사

이동스크린 제작설치에 따른 납품검사

○ 현장입회검사

- 입 회 자 : 취수장직원(봉선필 외2), 제작업체(박병서 외2)

- 검사내용 : 설치상태 육안점검, 자재 재질 검사, 용접부․볼트너트 체결상태, 자재 파손 여부, 기타 안전위해 사항 종합점검

- 보완사항 : 하우징 하단 지지대 고정보강, 하우징 하부 누출수 방지, 이물질 제거 분사노즐 고정, 바스켓 점검부 메시망 고정

○ 시운전

- 5일간(2014. 08. 04. ~ 08. 08.) 지속가동하여 이상유무 점검

결과보고

○ 현장입회검사에서 적출된 일부 보완사항은 조치완료

○ 시운전 기간동안 이상없는 작동 확인

○ 철거자재 검사결과 기기마모 및 부식상태가 상당히 진행 되었음을 확인한바, 년차적으로 노후 이동스크린은 교체추진 하겠음

※ `97년식 4대 미정비

붙  임 : 납품사진 1부.  끝.