고장 보고서

결재	주무관	수처리연구과장
	이건수	08/13 이만호

우리 수처리연구과에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 오존발생기에 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  8.

보고자 :  전기운영관리직   성명 : 이건수

아       래    -

□ 건    명 : 오존발생기 고장

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 오존발생기(모델 : CFS-1 2G)

나. 용    도 : 고도정수처리 기술개발 연구

다. 고장징후 : 오존주입농도가 감소하는 현상발생

라. 고장원인 : 구의정수장 정전작업중(한전 개폐기

교체작업) 오존수의 역류로 인한

방전관 고장

□ 조치계획

가. 정전발생시 오존혼화조의 오존수가 방전관으로

역류방지를 위해 오존가스 유출배관에

유입된 오존수

역류방지밸브를 설치

나. 오존발생기의 방전관 수리 – 오존발생기 설치업체[(주)오조니아코리아]에 의뢰

□ 보고자의견

○ 오존발생기를 신속히 수리하여 연구업무가 차질없이 수행될 수 있도록 만전을

기하고자 함