주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	08/13 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-2930

□ 잔류염소 감시 결과 (8.06.~8.12.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
8.06(수)		0.69	0.42	0.12	0.13	0.26	0.13	0.14	0.55	0.24	전송이상	중부신상은 전송이상 수리요청 (8/8, 8/12)
8.07(목)		0.69	0.50	0.18	0.18	0.31	0.15	0.14	0.58	0.28	〃
8.08(금)		0.68	0.51	0.24	0.30	0.37	0.22	0.22	0.57	0.34	〃
8.09(토)		0.69										본부메인 서버이상
8.10(일)		0.71
8.11(월)		0.71	0.40	0.15	0.18	0.27	0.15	0.17	0.52	0.27	전송이상
8.12(화)		0.70	0.39	0.14	0.14	0.26	0.16	0.15	0.51	0.26	〃
최대값		0.71	0.51	0.24	0.30	0.37	0.22	0.22	0.58	0.34
최소값		0.68	0.42	0.12	0.13	0.26	0.13	0.14	0.51	0.24
평 균		0.70	0.44	0.17	0.19	0.29	0.16	0.16	0.55	0.28
종합 의견		전 지점에 잔류염소가 적정 유지되고 있으므로 현 목표잔류염소를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 7. 29 11:00	0.65mg/L→0.68mg/L	신순일/김병찬

끝.