문서번호	시설관리과-3762
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/13 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  13

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 8. 12 (화) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(진관(배)) 배 수 지 : 3개소(독박골, 진관, 삼우)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <독박골배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 전동밸브 : 9대(유입 3, 유출 2, 퇴수 2, ByPass 1) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <진관(배)가압장> - 제어·전송반 : 3면 - 가압펌프 : 5대(27HP×3, 3HP×2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 <진관배수지> - 전동밸브 : 10대(유입 3, 유출 2, 퇴수 4, 배수 1) - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <삼우배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 5대(유입 2, 유출 2, ByPass 1) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 삼우배수지 : 인입 전원측에 접속된 전동밸브 및 무정전전원 공급장치(UPS)를 서지 침입시 보호될수 있도록 회로 구성요망

<현황 사진>

전원측 서지보호장치 없음 (삼우배수지)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.