문서번호	급수운영과-19840
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	유인행	조면행	08/13 이상래
협 조
	요금과장		이해원
	주무관		정안숙
	시설관리과장		이자원
	시설관리팀장		代김근용

‘14. 7월 공급량 분석

2014. 8.

강서수도사업소

공급량 분석(7월)

7월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2013년			2014년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비 증감량(%)	공급량	일평균 공급량	전년도 대비 증감량(%)
계	87,269	411	-237(-0.32)	86,606	408	-561(-0.64)
1월	12,723	410	432(3.51)	12,151	392	-573(-4.50)
2월	11,333	405	-344(-2.95)	10,877	388	-456(-4.03)
3월	12,282	396	149(1.23)	12,310	397	28(0.22)
4월	11,865	396	-160(-1.33)	12,075	402	210(1.78)
5월	12,748	411	-216(-1.66)	12,818	416	172(1.35)
6월	13,004	433	-4(0.03)	12,797	426	-206(-1.59)
7월	13,314	429	-94(-0.7)	13,578	438	264(1.98)

※ 7월 공급량은 전년대비 264천㎥ 증가함

1인1일 급수량(lpcd)                3년대비 일공급량 추이

시(市) 전체 공급량 증감 비교(1~7월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	-40	-1.27	-561	-0.64
7월 공급량	49	1.49	264	1.98

※ 시(市) 전체는 1.49% 증가에 비해 강서는 1.98% 증가

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’14. 7월 공급량은 13,578천㎥으로 전년 동기대비 264천㎥(1.98%) 증가함

※ ‘14. 7월 총공급량(누계)은 86,606천㎥로 전년대비 –561천㎥(-0.64%) 감소

○ 7월 공급량 증가 주요원인은

- 전년에 비해 평균최고기온이 약 2.3℃ 높아 물 사용량이 증가됨

∙ 평균기온은 26.1℃(평년대비 +1.2℃, 전년대비 +0.6℃),

평균 최고기온은 30.6℃(평년대비 +2.0℃, 전년대비 +2.3℃),

평균 최저기온은 22.9℃(평년대비 +1.0℃, 전년대비 -0.5℃)로 평년보다 높았음

∙ 강수량은 207.9mm(평년대비 52.7%, 전년대비 30.7%)은 평년보다 적었고,

강수일수도 12.0일(평년대비 -4.3일, 전년대비 -13.0일)로 적었음.

- 마곡지구 통수시 관세척수량 및 입주세대 증가로 물사용량 증가됨

∙ 목3중블록(마곡지구) 공급량 증가 : 208천㎥

□ 7월 관세척수량 : 59,568㎥

□ 마곡1~7단지 : 4,289세대 입주(100%)

- 7월 인구수는 전년 동기대비 1,860인 감소함

구 분	’13년 7월	’14년 7월	증‧감
계	1,488,507	1,486,647	감 1,860
양천구	493,669	488,739	감 4,930
구로구	426,752	427,875	증 1,123
강서구	568,086	570,033	증 1,947

∙ 인구수                                           (단위 : 인)

- 7월 신규수전은 전년 동기대비 5,832전 증가함

구 분	’13년 7월	’14년 7월	증‧감
계	306,637	312,469	증 5,832
양천구	102,423	104,020	증 1,597
구로구	68,260	69,666	증 1,406
강서구	135,954	138,783	증 2,829

∙ 신규수전                                         (단위 : 수전)

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 6개 중블록이 감소하였으며 9개 중블록은 증가하였음

- 증가(9) : 목3, 우장산, 신정4, 대방4, 신정2, 신월2, 독산, 목4, 신정3

• 목3중블록 관세척에 따른 공급량 증가(208천㎥)

▷ 마곡지구 통수시 관세척 퇴수 실시 :  59,568톤

▷ 마곡1~7단지 : 4,289세대 입주(100%)

• 우장산중블록 퇴수로 인한 공급량 증가(58천㎥)

▷ 마곡지구 양천길 저촉상수도관 이설 퇴수 : 16천톤

▷ 강서구 화곡동 445외 20개소 누수 : 220톤/일

• 신정4중블록 관세척 및 수전 증가로 공급량 증가(58천㎥)

▷ 천왕2지구 사용량 증가 : 29,008톤

▷ 신정28 소블록 관세척 퇴수량 : 484㎥

• 대방4중블록 사용수전 증가로 인한 공급량 증가(51천㎥)

▷ 구로2동 안양천둔치에 물놀이장 개장(7월)

• 신정2중블록 다량급수처 및 관세척수 증가로 공급량 증가(40천㎥)

▷ 개봉 푸르지오 아파트 입주 : 978세대

▷ 신정14 소블록 관세척 퇴수 : 926㎥

• 신월2중블록 마곡지구 입주에 따른 공급량 증가(34천㎥)

▷ 마곡 14단지 (1,270세대) : 16,100톤, 마곡 15단지 (1,171세대) : 13,700톤

- 감소(6) : 신정1, 목1, 신월1, 목2, 화곡, 금천1

• 신정1중블록 누수탐지 및 복구로 인한 공급량 감소(71천㎥)

▷ 신정동 1029-33외 8개소 누수복구: 방지량 424톤/일

• 목1중블록 누수탐지 및 복구로 인한 공급량 감소(51천㎥)

▷ 중블록내 불용관 정비 : 목동717-22외 15개소

• 신월1중블록 누수복구로 인한 공급량 감소(50천㎥)

▷ 신월동 160-28호외 9개소 누수복구 : 방지량  493톤/일

▷ 신정1-3지구등 재개발,재건축지역 점검실시 : 이상없음

• 목2중블록 배관정비로 인한 공급량 감소(24천㎥)

▷ 염창동 271-6번지외 2개소, D=20~200㎜ 누수복구

• 화곡중블록 과수압지역 누수탐지로 인한 공급량 감소(15천㎥)

▷ 과수압지역 위주로 집중 누수탐지 시행

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

7월 공급량 현황                                    (단위 : 천㎥/월)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계							우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	86,606	25,728	10,457	6,033	5,861	3,387	32,142	9,664	4,700	2,501	6,102	6,296	2,869	14,993	11,517	3,476	10,107	1,188	2,448
1월	12,151	3,627	1,565	838	761	463	4,495	1,386	628	353	835	902	391	2,114	1,637	477	1,411	170	334
2월	10,877	3,257	1,372	760	709	416	4,008	1,206	584	311	759	795	353	1,894	1,466	428	1,272	151	295
3월	12,310	3,655	1,460	897	819	479	4,567	1,383	654	348	879	894	409	2,151	1,656	495	1,428	175	334
4월	12,075	3,548	1,385	867	820	476	4,502	1,389	652	345	859	860	397	2,105	1,610	495	1,415	170	335
5월	12,818	3,778	1,545	873	854	506	4,775	1,478	702	373	880	936	406	2,237	1,712	525	1,485	174	369
6월	12,797	3,798	1,554	864	884	506	4,772	1,373	727	375	921	932	434	2,182	1,666	516	1,498	171	376
7월	13,578	4,065	1,576	934	1,014	541	5,023	1,449	753	396	969	977	479	2,310	1,770	540	1,598	177	405

구별 공급량 현황 및 전년대비                          (단위 : 천㎥)

구 분	2013년(7월)		2014년(7월)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
계	13,314	429	13,578	438	264	1.98%
양천구	4,174	135	4,002	129	-172	-4.12%
목1중블록	1,627	52	1,576	51	-51	-3.13%
신정1중블록	1,520	49	1,449	47	-71	-4.670%
신월1중블록	1,027	33	977	32	-50	-4.86%
구로구	4128	133	4,298	139	170	4.11%
신정2중블록	713	23	753	24	40	5.61%
신정3중블록	393	13	396	13	3	0.76%
신정4중블록	911	29	969	31	58	6.37%
대방4중블록	1,547	50	1,598	52	51	3.29%
금천1중블록	178	6	177	6	-1	-0.56%
독산중블록	386	12	405	13	19	4.66%
강서구	5011	162	5,278	170	267	5.32%
목2중블록	958	31	934	30	-24	-2.51%
목3중블록	806	26	1,014	33	208	25.81%
목4중블록	535	17	541	17	6	1.12%
신월2중블록	445	14	479	15	34	7.64%
우장산중블록	1,712	55	1,770	57	58	3.38%
화곡중블록	555	18	540	17	-15	-2.70%

주요 중블록 공급량 증․감원인 및 대책

< 구로구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.7월 공급량	’14.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	713	753	증40 (증5.61%)	〈증․감 원인〉 ○ 다량급수처(아파트) 신축에 따른 급수공급 - 위 치 : 구로구 개봉동 90-22번지 - 아파트명 : 개봉대우 푸르지오 아파트 - 세대수/인입관경 : 978세대/D250mm ○ 블록별 플러싱에 따른 퇴수량 발생 - 소블록명 : 신정14소블록 - 시 행 일 : 7.16(수)~7.28(월) - 퇴 수 량 : 926㎥ <추진사항> ○ 노후관 정비 - 위 치 : 고척동 269-6 ~ 269-8번지 간 - 노후관현황 : 재질=PVC, D=30mm, L=52m - 정비내용 : D=80mm, L=55m 배수관 정비 ○ 급수공사시 발견된 불용관 정비 - 정비내용 : D=20~30mm, L=45m - 정비방법 : 분기부 폐쇄(새들잠금 등) 〈대 책〉 ○ 노후 배수관 및 불용관 정비 - 8월말 이후(하반기 도로굴착 기간조정 심의 완료후) - 정비계획 : D=80~150mm, L=450m
신정3중블록 (구로구)	393	396	증3 (증0.76%)	〈증감원인〉 ○ 신개전 증가 : 궁동40-4번지외 27수전 ○ 욕탕 신개전 : 오류동31-280, 4천톤 ○ 물세척 : 신정27블록 - 436톤 <추진사항> ○ 누수복구 : 궁동155외 7건, 방지량 212톤 〈대 책〉 ○ 일일공급량분석
신정4중블록 (구로구)	911	969	증58 (증6.37%)	〈증가원인〉 ○ 신개전 증가 : 천왕동C-1번지외 64수전 ○ 천왕2지구 사용량 증가 : 29,008톤 ○ 물세척 : 신정28블록 - 484톤 <추진사항> ○ 누수복구 : 개봉동403외 9건, 방지량 171톤 〈대 책〉 ○ 일일공급량분석 ○ 택지개발지구 순찰 및 탐지 강화 : 항동지구

구 분	’13.7월 공급량	’14.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
대방4중블록 (구로구)	1,547	1,598	증51 (증3.29%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 신도림역 및 구로역 주변 도시형생활주택 및 오피스텔 신축으로 인한 세대수 증가로 공급량 증가. ○ 구로3동 188-25호 지밸리플라자 신설 수전(150mm*1전) 설치로 인한 공급량이 증가. ○ 구로2동 안양천둔치에 설치한 물놀이장 신설 개장(7월)으로 공급량이 증가. ○ 기타 폭서로 인한 증가 ○ 누수복구 시행(19건) - 위 치 : 구로5동 545-9호 외 18건 - 방지량 : 314톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
독산중블록 (구로구)	386	405	증19 (감4.66%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 전폭서로 인한 물사용량 증가로 분석됨. ○ 누수복구 시행(1건) - 위 치 : 구로동 791-13 - 방지량 : 52톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

< 양천구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.7월 공급량	’14.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,627	1,576	감51 (감3.13%)	〈증감원인〉 ○ 목1중블록내 2014년 노후배수관(0.75km) 정비하여 전년대비 공급량이 감소함. ○ 목동배수지 급수구역내 중블록 유량계 점검, 퇴수변 및 경계밸브 전수조사 시행 <추진사항> ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동717-22외 15개소 〈대 책〉 ○ 2014년 하반기 노후관 개량 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,520	1,449	감71 (감4.67%)	〈증․감원인〉 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 ○ 신정3동 1311번지일대 서부 트럭터미널앞 지하차도 상수도관 이설공사를 위해 신정-신월배수지 수계로 전환 실시하여 공급량 감소 : ‘14.8.4~8.8 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 양천구 신정동 1029-33외 8개소, 방지량 : 424톤/일 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비
신월1중블록 (양천구)	1027	977	감50 (감4.86%)	〈증감원인〉 ○ 2013년 6월 수계전환 완료된 이후 정상공급되어 전년 대비 2014년 7월 공급량이 감소함. <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 신월동 160-28호외 9개소 - 방지량 : 493톤/일 ○ 신정1-3지구등 재개발,재건축지역 점검실시 - 재개발 이주세대 폐전상태 점검(이상없음) 〈대 책〉 ○ 중블록내 수전내역 일치여부 조사 ○ 재개발지역내 수시점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 신월1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’13.7월 공급량	’14.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	958	934	감24 (감2.51%)	〈증․감원인〉 ○ 염창동 271-6번지외 2개소, D=20~200㎜ 누수복구 등 공급량 감소 <추진사항> ○ 중블록 초음파 구역유량계(KSM-1 : 1,000㎜) 정확도 확인 : 이상없음 ○ 누수탐지 및 누수복구완료 - 염창동 271-6번지외 2개소, 방지량 : 347톤/일 ○ 재개발 ․ 재건축(염창1주택) 점검 - 이주상태 등 폐전상태 점검결과 이상없음 ○ 이주 수전 변동상태 및 검침상태 수시점검 〈대 책〉 ○ 강서 한강자이 아파트 세대인구 증가 예상으로 일일공급량 변화에 지속적으로 집중관리 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 수시 순찰점검 실시 ○ 퇴수변, 소화전 개방여부, 배기변 감압변 누수조사
목3중블록 (강서구)	806	1,014	증208 (증25.81%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡 2지구 재개발 지역 통수시 관세척에 따른 퇴수실시로 공급량 증대 ○ 취약관로 물세척(Flushing) 퇴수로 인한 공급량 증대 ○ 누수(공항동 18-36외 13개소, D=15~100㎜) 발생 및 누수복구등 공급량 증감 발생 <추진사항> ○ 중블록 초음파 구역유량계(KSM-2 : 500㎜) 정확도 확인 ○ 공항동 18-36번지 외 13개소 누수복구, 방지량 : 751톤/일 ○ 마곡지구 재개발지역내 관로세척 퇴수실시 퇴수량 : 600톤 ○ 취약관로 물세척(Flushing) D=65~100㎜×3개소 퇴수(128톤/월) ○ 중블록내 퇴수변(105개소), 중블록 경계밸브 (600㎜×1개소 1,350㎜×1개소) 조사 〈대 책〉 ○ 중블록내 누수다발 소블록 집중현장 조사 및 누수탐지 실시로 누수복구 ○ 마곡지구 2공구 공동구 현장집중 점검 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지
목4중블록 (강서구)	535	541	증6 (증1.12%)	〈증․감원인〉 ○전년대비 계절적 요인으로 강수량이 적고 고온 다습한 기온 지속으로 공급량 증가 <추진사항> ○ 경계밸브 점검 완료 - 이상없음 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인 〈대 책〉 ○ 유량감시 시스템으로 통한 일일 공급량 관리 ○ 등촌 가압장 경계밸브 점검 및 누수탐지 시행

구 분	’13.7월 공급량	’14.7월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	445	479	증34 (증7.64%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡지구 신축아파트 입주에 따른 공급량 증가 - 마곡 14단지 (1,270세대) : 16,100톤 - 마곡 15단지 (1,171세대) : 13,700톤 ○ 내발산동 수명산파크 정기퇴수에 따른 공급량 증가 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 공항동 689-4외 4개소, 방지량 : 224톤/일 ○ 배수관 세척 및 수질검사 : 3,000톤(수명산파크) ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 수명산파크 아파트 공급 상수도관 순환관망 구축 ○ 수명로6길 간선배관정비 사업 시행
우장산중블록 (강서구)	1,712	1,770	증58 (증3.38%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 마곡지구 양천길 저촉상수도관 이설(퇴수량 16천톤) <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 점검 ‘이상없음’ - 위 치 : 강서구 화곡본동 등 11개동 - 대 상 : D200~1,000㎜, 105개소 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 강서구 화곡동 445외 20개소, 방지량 : 220톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~발산역 송배수관정비 시행(D700㎜, L=1.3㎞) - 공사실적 : L=708m(51%) ○ 중블록 지역 내 상수도관로 점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 화곡3지구 재건축 지역 수시 순찰점검 실시 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
화곡중블록 (강서구)	555	540	감15 (감2.7%)	〈증․감원인〉 ○ 화곡중블록은 배수지 자체가 고지대로 과수압 지역이며 가로공원로88길 7-7 (화곡동 367-115)외 4개소 누수복구완료로 인한 공급량 감소 ○ 신축현장 인입관폐쇄 및 불용관정비 즉시 시행 <추진사항> ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 화곡가압장 경계지역 및 신축건물 위주로 수전내역 확인 ○ 화곡가압장 경계밸브 점검 및 누수탐지 시행 〈대 책〉 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인 ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 신축현장 인입관폐쇄 즉시 시행

공급량 감소 추진사항 및 대책

□ 공급량 감소 추진사항

1. 유수율 과대∙과소 가압지역 점검

○ 점검대상 : 가압지역 8개소

구 분	합 계	가압지역		비 고
		90%미만	100% 초과
계	8	4	4
양천구	4		신정(114.3%), 목동(118.6%), 법무(102.5%), 오류1(104.4%)
구로구	2	오류2(83.8%) 궁동(82.7%)
강서구	2	화곡1차(81.9%) 등촌(79%)

○ 점검기간 : ‘14. 7. 1 ~ 7.31

○ 점검내용

- 가압지역 고립여부 확인

• 경계밸브 확인 및 수압조사

- 가압지역 조정수전 누락여부 조사

- 지역내 누수여부 집중 점검

• 상수도관로 및 제수변실(퇴수, 소화전), 하수맨홀 누수 점검

- 공급량 증가원인 현장조사

○ 점검방법

- 밸브키 작동 및 청음실시

- 전년대비 공급량 증감 변동사항 현장 조사

- 아리수 info시스템 가압지역 수전 포함여부 전수조사

○ 점검결과

- 가압지역 경계밸브 잠금여부 재확인 : 이상없음

- 상수도관로 누수여부 : 이상없음

- 아리수 info 불일치 수전내역 수정 : 4개 가압지역 141수전

• 궁동(포함 50, 제외20), 신정(포함44), 오류1(포함24), 오류2(제외13)

2. ‘14년 노후 배급수관 정비 실시

○ 정비대상 : D=100~300mm, L= 3.3km

○ 정비실적                                              (7월말 현재)

구 분		정비대상(m)	정비실적(m)	비 고
배급수관 정비	소 계	3,300	2,495
	세척갱생관	3,300	2,495
불용관 정비		1,100	1,374	124.9%

- 공사별 추진 내역

중블록명	공사명	사업개요	공사기간	추진실적	공정율 (%)
	3 건	D=100~300㎜ L=3,250m		D=100~300㎜ L= 2,495m	77
목1,신정1	목동 530번지외 4개소 세척갱생관 정비공사	D=100~200㎜ L=1,080m	4.7~10.26	D=100~200㎜ L= 910m	84
대방4,신정4	구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜ L=950m	4.3~10.19	D=150~300㎜ L= 950m	100
우장산	화곡본동 24-268~ 971-2 번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=200㎜ L=1,220m	4.4~12.09	D=200㎜ L= 635m	52

3. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○ ‘14년 탐지목표(건수) : 240건

○ 기 간 : ‘14. 7. 1 ~ 7. 31

○ 탐지실적 : 37건

- 다점형 : 32건, 일반탐지 : 5건

구 분	중블록수	소블록수	다점형 탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	25	0	128	32	131	4	758	159
강서구	6	97	11	-	59	15	54	1	299	74
구로구	6	62	8	-	32	7	43	2	291	42
양천구	3	118	6	-	37	10	34	1	168	43

▷ 다점형 계획탐지 실적

4. 우장산(배) 유입 유량계 교체 및 비교유량 측정실시

○ 측정대상

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-1 (목동2중블록)	초음파	양천구 중앙북로24길 1-31	1000	MCFM-1000	삼성계기공업	2012
KSM-3 (목동4중블록)	초음파	강서구 공항대로 516	700	SYSTEM1010	대덕기술	2005

○ 측 정 일 : 2014.07.01

○ 측 정 자 :  (주)그린플로우(본부 용역업체) 손성훈 외 2명

○ 측정결과 : 비교측정 결과, 허용오차율을 소폭 초과하여 교정함

(KSM-1 : -2.50 → -0.34%, KSM-3 : -1.92 → -0.15%)

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-1	2014.07.01 10:29~14:45	4100	4205	-105	-2.50	1770	1776	-6	-0.34
KSM-3	2014.07.01 10:05~14:29	2660	2712	-52	-1.92	680	681	-1	-0.15

□ 공급량 감소 향후 대책

1. 싱크홀 관련 상수도관로 일제점검 실시

○ 점검기간 : 2014. 8. 11 ~ 9. 5

○ 점검대상 : 관내(52개동) 상수도관이 부설된 도로

○ 점검인원 : 36명(급수운영과23, 시설관리과13)

○ 점검내용

- 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 여부

- 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무

- 상수도관로 누수여부

∙ 누수 의심시 탐지반 정밀탐지 의뢰

- 구청에서 통보받은 싱크홀 자주 생성지역 및 도로 침하지점

집중점검

2. 관말 정체지역 퇴수주기 재산정

○ 점검대상 :  32개소(양천14, 구로7, 강서11)

※ 현재는 일괄 30일 주기로 퇴수하고 있음

○ 점검기간 :  ’14. 6.16 ~ 8.31

○ 점검내용 : 건별 퇴수주기 산정 ⇒ 사업용수 최소화

○ 측정방법

- 일정기간 간격으로 탁도, 잔류염소 측정하여 기준치 초과 확인

•1차 : 30일 간격으로 2회실시(6.20, 7.20)

•2차 : 10일 간격으로 기준치 상회시까지(7.30, 8.11, 8.21, 8.31)

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/ℓ이상 , 탁도 0.5ntu

3. ‘14년 노후관 정비 시행

○ 총 정비대상 :  4,930m

구 분	400mm이상 (송배수관)	350mm이하(배급수관)
		계	세척갱생관	무라이닝관
계	1,680m	3,250m	3,250m	-
양천구	-	1,080	1,080	-
구로구	480	950	950	-
강서구	1,200	1,220	1,220	-

○ 추진사항

- 회주철 갱생 구간은 전량 교체

• 단절관 등은 순환 배관망이 형성되도록 연계정비

- 폐상수도관 철거 : 개량 연장의 75%이상 추진

• 공사 설계전 공사군간 황단 굴착, 지장물 확인 및 부설위치 결정

폐상수도관 철거비용 설계도서 사전 반영

- 노후인입관 정비

• 배급수관 정비와 병행하여 배급수 구간내 잔존 노후관(아연도,PE등) 철거

4. ‘14년 노후 밸브 교체

○ 정비대상 :  총 230개소

(단위 : 개소)

구 분 (정비대상)	구 경(㎜)					사업비 (백만원)
	계	80	100	150	200
계	230	92	59	57	22	920
양천구	60	30	10	17	3	240
구로구	70	27	14	10	19	280
강서구	100	35	35	30		400

※ 정비우선 순위

① 고장 ․ 누수밸브(2012년 대형밸브 점검정비 용역결과 및 배수관 실태조사

용역결과를 반영하여 정비대상 작성)

② 노후밸브(내구연한 25년) 경과연수가 오래된 순위

③ 기타 급수운영상 필요한 밸브 등

○ 추진사항

- 재질이 회주철인 밸브 교체

- 지수불량 해소로 누수량을 방지

5. 불용관 정비

○ ’14년 정비목표 : 연장 1.1㎞

구 분	계	양천구	구로구	강서구
연 장(㎞)	1.1	0.3	0.3	0.5

※’13년도 실적 : 목표 694건, 실적 824건(달성율 118.7%)

○ 추진사항

- 각종 공사시 발견된 불용관은 반드시 분기점에서 폐쇄 조치

• 분기점 폐쇄시 반드시 감리·감독자가 현장을 입회하도록 조치

- 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 즉시 제거 어려운 불용관 관리 (별도 대장 관리)

6. 재개발 ․ 재건축 지역 관리

○ 관리대상 : 13개소                                     (단위 : 개소)

구 분	계	양천구	구로구	강서구
합 계	13	7	2	4
사업시행인가	5	3	1	1
관리처분계획인가	3	2		1
착 공	5	2	1	2

○ 추진사항 - 사업소 자체점검 실시

- 점검시기 : 2회(4~5월, 9~10월)

- 시행시기별 점검내용

사업시행인가	관리처분계획인가	착공현장	준공시기
상수도시설물 중점점검 협의사항 안내	관로 누수여부 계량기철거 배수관분기점폐쇄 부정급수 등	부정급수, 무단이설 급수업종확인	상수도시설물설치 적정여부 GIS 정리 등

- 점검결과 보고 : 5월 말(상반기),  10월 말(하반기)

○ 정기적인 순찰 및 사고대비 비상연락망 유지

- 매월(1회) 순찰 및 누수탐지 실시

∙ 배수관, 급수관의 도수 및 누수여부 확인

∙ 이주완료에 따른 분기점 폐쇄 및 공급량조절

- 사업소와 재개발․ 재건축 조합과 비상연락망을 구축 : 사고즉시 복구조치

아   래 : 3년 대비 중블록 공급량

3년 대비 중블록 공급량

- 양천구(3개중블록)

목동1	신정1
신월1

- 구로구(6개중블록)

신정2	신정3
신정4	대방4

금천1	독산

- 강서구(6개중블록)

목2	목3
목4	신월2
우장산	화곡

.끝.