문서번호	시설관리과-18575
결재일자	2014.8.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		08/14 조상덕
협조
	주무관		김태식

건축허가 신청 협의 보고

(신길7구역 7-3획지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

영등포구청 건축과부터 신길7재정비촉진구역내 건축허가 신청에 따른 업무협의가 있어 우리사업소 소관사항 검토하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 현황

○ 관 련 문 서 : 영등포구청 도시계획과-7911(2014.08.11.)호

○ 대 지 위 치 : ************************

○ 건  축  주 : **********************

○ 건 축 규 모 : 지하2/지상6층, 연면적 4,092.37㎡

○ 용      도 : 종교시설(교회)

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지 자연수계

○ 평균표고 : 15.36m

○ 분기점 수압 : 3.5~4.0㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : D=200㎜에서 D=65㎜로 분기

수도계량기(50㎜×1) 설치

※ 구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(수도조례시행규칙제14조 관련)에 의거】

ㆍ 시간당 사용량(건축 연면적 × 단위바닥면적당 사용수량 ÷ 사용시간)

사무실(교회) : 4,092.37㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr ÷ 1000ℓ/㎥ = 17.539㎥/hr

구분	구 경	40㎜	출수량	25㎜	비 고
사무실 (교회)	시간당출수량 (m3/hr)	14.634	17.539	31.356

∴ 구경 : 50mm × 1수전 결정

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역이며, 지하3층, 지상 6층 건물로 분기관경은 D=50㎜로 결정되었으며, 수도계량기는 일반용 50mm×1 설치예정임과 따로붙인 급수협의조건을 영등포구청 도시계획과에 통보코자 합니다.

붙  임  :  급수협의 조건 1부  끝.