함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 알림

1. 서부수도사업소 행정지원과 -20872(′14.8.14)호와 관련입니다

2. 우리 뚝도수계 공급계통별 잔류염소 분포를 분석한 바, 원수에서 냄새물질 증가되어 전염소투입 중단으로 일부 공급 계통에서 잔류염소가 감시 목표보다 떨어지는 사례가 있어 2014. 8. 14. 17:00부터 아래와 같이 잔류염소값을 조정 공급하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 정수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
0.68mg/L	0.70mg/L	취약 지역 잔류염소 보강

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),상수도연구원장(미생물검사과장),중부수도사업소장(행정지원과장),중부수도사업소장(현장민원과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	김유선		정수과장	정종기		뚝도아리수정수센터소장	08/14 김동기
협조자
시행	정수과-2960	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	YSKIM21@seoul.go.kr	/	대시민공개