문서번호	급수운영과-15628
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김종필토	08/14 김수영
협 조

소블록 물세척 결과 보고(공릉64 소블록)

북부수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 공릉64 소블록에 대한  물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014. 8. 11(월) ~ 8. 12(화)

○ 위   치 : 공릉64 소블록 (노원구 공릉동 119번지 일대)

□ 세척 결과

○ 1~3 구간 (D=200~300mm L=380m)

- 퇴수현황 및 수질검사결과

- 물세척 작업사진

※ 일자별로 1개 구간씩 단수홍보 후 세척 실시 및 결과 작성

- 세척수량 : 96㎥(2개 구간)

○ 분석결과

- 소화전으로 세척 퇴수는 구조적 특성상 초기 퇴수시 순간 고탁도 현상 발생.

- 기존 공급하던 물방향으로 세척 퇴수시 수질상태는 매우 양호하나, 역방향 세척시 고탁도 현상이 발생되며 슬라임 배출효과가 탁월.

- 수질검사결과 탁도 및 잔류염소는 세척 전･후 아래와 같이 측정되었으며, 상기 구간은 물세척 실시결과 수질개선 효과가 있음

▸탁 도(0.5NTU이하) : 0.59 ⇨ 0.31

▸잔류염소(0.1㎎/L이상) : 0.24 ⇨ 0.30  끝.