함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	건물소유자 및 아파트관리사무소 소장
(경유)
제목	2014년 하반기 저수조 청소 및 수질검사 실시 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 소유 또는 관리하고 있는 저수조는 수도법 제 33조에 의거 아래와 같이 저수조청소, 수질검사, 급수관 상태검사 및 위생점검 등을 실시하도록 안내하였으나 지금까지 미실시되어 다시 알려드리니 조치 결과를 ’14. 12. 15일까지 북부수도사업소(급수운영과)로 서면으로 제출하시거나, 상수도 홈페이지(Http:// arisu.seoul.go.kr)에 접속하시어 청소결과를 직접 입력하여 제출할 수 있으며, 수질검사기관 안내 및 저수조 청소 서식도 다운 받아 사용할 수 있습니다.

3. 만약, 저수조청소(상· 하반기) 및 수질검사(연1회 이상), 급수관 상태검사를 실시하지 아니하거나, 위생점검(매월 1회이상)을 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 및 관리자는 수도법 제83조 6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 등)을 받게 됨을 알려드립니다.

구 분	관리기준 및 시기			제출 기한
저수조 청소	매 6월개마다 1회이상(년2회이상) - 수도법시행령 제50조			하반기 : 12월 15일까지
	적정시기	일반	상반기 4월 ~ (조류발생 시기) 하반기 9월 10월 (침전물 증가시기 후)
		학교	상반기 1학기 개학전(방학 중) ~ 2월말 하반기 2학기 개학전(방학 중)~ 8월 중순
저수조 수질검사	- 저수조는 매년 1회이상 → 건물 또는 주택단지내 1차 저수조 - 공공시설 및 민간시설 수질검사 → 민간검사기관에 의뢰			2014년 12월 15일까지
저수조 위생상태 점검	매월 1회 이상 - 저수조위생점검기준표에 의거 작성			2014년 12월 15일까지 (청소보고서 제출시 동봉)
급수관 상태검사	수도법 시행령 제51조에 의거 건축연면적 5천㎡ 이상의 학교(6만 ㎡ 이상 다중이용시설, 5천㎡ 이상 공공시설 포함)는 동법 시행규칙 제23조 제1항에 의거 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기로 급수관 상태검사 실시 → 수도사업소 또는 민간검사기관에 의뢰			2013년 실시하지 않은 기관은 2014년 12월 15일 까지 실시
청소·위생점검 기록보관	저수조청소 및 위생점검의 기록은 2년간 보관
전담관리인 교육 (환경보전협회) ☎(02-3407-1556~7)	교육대상자가 된 날로부터 1년이내에 8시간교육 (수도법 제36조, 수도법시행령 제52조2항1, 수도법 제87조3항7) ※ 관리인이 바뀌거나, 교육받지 아니한 자가 관리할 경우 수도사업소로 통보후 교육 받아야 함.			교육 미 이행시 100만원이하 과태료 (교육 받은자에 한하여 저수조관리)

※ 2008년 부터는 공공건축물(초 ·중 ·고등학교 및 지방자치단체가 설치 및 운영하는 시설)의 수질검사 수수료 면제 규정이 폐지되어 공공건축물도 먹는물 민간 수질검사기관에 수질검사 의뢰하여야 함.

- 청소사진은 저수조별 전,중,후 사진(촬영일자, 시간이 사진에 표기)을 촬영하여야 합니다.

※ 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물 또는 시설물은 배관설계 도면 등 증빙서류를 제출하시면 저수조 청소 의무대상 제외 여부를 검토하여 드리겠습니다.

첩부 : 대형저수조관리 현황(대형건물 등) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강대유		지방시설사무관대우	代강대유		급수운영과장	08/14 김수영
협조자
시행	급수운영과-15586	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개