막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	08/14 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-5735

2014년 08월 13(수)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	12,103	12,071	99％	48％
가 압 식	20,602	20,211	98％	81％
계	32,705	32,282

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.039	0.035
pH	7.0	7.9
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,112	214	1,898	841	0	841	4,919	0	4,919	90	268 (3121입고)	2,943
가압식	2,097	157	1,940	998	0	998	924	0	924	467	171 (3546입고)	3,844

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D). ○ 1~5지 유지세정(NAOCL 50ppm ). ○ 차염(NaOCl) 3,121ℓ입고.
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 1, 3, 4계열 강화유지세정(NAOCL 500ppm). ○ 차염(NaOCl) 3,546ℓ입고.