문서번호	급수운영과-18240
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/14 장시명
협조
	주무관		정헌석

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2014.  08.

보고자 : 지방시설주사   강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

- 조 사 자 : 강동길, 유명근, 정덕모

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	변실 및 구경
1	신림5동 1432-176	철개노후	-	80(D648)	철개교체 및 변실정비
2	신림5동 1430-48	노후밸브	1994	100(D648)	노후밸브교체
3	신림5동 1430-52	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
4	신림5동 1451-3	노후밸브	1984	100(D648)	노후밸브교체
5	신림5동 1451-1	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
6	신림5동 1450-28	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
7	신림5동 1441-1	노후밸브	1993	80(D648)	노후밸브교체
8	신림5동 1439-17	철개불량	-	80(D648)	철개교체 및 변실정비
9	신림5동 1458-10	철개불량	-	80(D648)	철개교체 및 변실정비
10	신림5동 1452-41	노후밸브,변실매몰	1985	150(D648)	노후밸브교체
11	신림5동 1452-41	노후밸브,변실매몰	1993	100(D648)	노후밸브교체
12	신림5동 1451-31	철개불량	-	80(D648)	철개교체 및 변실정비
13	신림5동1437-9	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
14	신림동 1465-1	노후밸브(퇴수)	1984	100(D648)	노후밸브교체
15	신림동 1464-1	노후밸브	1984	200(D648)	노후밸브교체
16	신림동 1464-1	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
17	신림동 1465-55	노후밸브	1986	100(D648)	노후밸브교체
18	신림동 1464-78	철개불량	-	200(D648)	철개교체 및 변실정비
19	신림동 465-33	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비
20	신림동 485-17	노후밸브	1985	80(소형)	노후밸브교체

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	변실 및 구경
21	신림동 485-9	철개불량*2	-	200,80(D648)	철개교체 및 변실정비
22	신림동 483-13	노후밸브	1986	80(D648)	노후밸브교체
23	신림동 467-20	노후밸브	1984	100(D648)	노후밸브교체
24	신림동 469-13	철개불량	-	100(D648)	철개교체 및 변실정비
25	신림동 481-24	철개불량	-	100(D648)	철개교체 및 변실정비
26	신림동 491-5	변실불량,철개불량	-	200(D648)	철개교체 및 변실정비
27	신림동 510-1	노후밸브	1987	200/100(D648)	노후밸브교체
28	신림동 525-1	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비
29	신림동 509-29	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비
30	신림동 527-11	노후밸브	1984	100(D648)	노후밸브교체
31	신림동 511-17	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
32	신림동 507-9	노후밸브	1983	80(D648)	노후밸브교체
33	신림동 506-38	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
34	신림동 487-12	철개불량	-	300(D648)	철개교체 및 변실정비
35	신림동 487-17	철개불량	-	80(D648)	철개교체 및 변실정비
36	신림동 487-1	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
37	신림동 465-46	철개불량	-	300*2(D648)	철개교체 및 변실정비
38	조원동 1654-14	철개불량	-	100(D648)	철개교체 및 변실정비
39	조원동 1652-9	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
40	조원동 561-4	철개불량	-	150(D648)	철개교체 및 변실정비
41	조원동 568-1	노후밸브	1986	150(D648)	노후밸브교체
42	신림동 412-195	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비
43	난곡동 1678-21	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비
44	보라매동 711-77	철개불량	-	(D648)	철개교체 및 변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2014년  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 18,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  관련사진 1부.  끝.