문서번호	시설개선과-5988
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	08/14 신동호
협 조

2014년 상반기「공공다중이용 건축물 정기점검」

전기분야 지적사항 보수계획 보고

2014. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

「공공다중이용 건축물 정기점검」지적사항(전기) 보수계획 보고

도시기반시설본부에서 주관한 「2014년 상반기 공공다중이용 건축물 정기점검」결과 전기분야 지적사항에 대해서 조속히 보수하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

- 2014년 상반기 공공다중이용 건축물 정기(합동)점검 결과 알림

(도시기반시설본부 건축부-9050, 2014.07.23.)

Ⅱ		점검내용

❍ 점검주관 : 도시기반시설본부

❍ 점 검 자 : 한국전기안전공사 전기안전기술사 손원엽

❍ 점검일자 : 2014. 5.28

❍ 점검결과

- 잠실주경기장 : 디지털계측장치 고장, 주변전실 보호울타리 미접지

- 잠실야구장 : 전광판 내부 메인배전반 등 2개소 미접지

- 제1수영장 : LV8 ACB반 2,3회로 누전경보기 경보

- 실내체육관 : 하부변전실 보호울타리 등 2개소 미접지

- 제2수영장 : 배전반 외함 미접지, 누전차단기 용량 부적정 6개

Ⅲ		공사개요

❍ 공사내용

- 주변전실 보호울타리 등 6개소 접지공사

- 누전차단기 교체 6개

- 누전보수공사 2개소

❍ 소요예산 : 4,407천원

Ⅳ		조치계획

❍ 「2014년 전기시설물 보수공사(연간단가)」 계약업체에 작업지시하여

조치하고 추후 정산하고자 함.

첨부  1. 도면 1부

2. 내역서 1부. 끝.