문서번호	정수과-2657
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	08/18 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 18

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 8월15일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1052hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	7.4	2.5
	Geosmin	10:00	16.0	4.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1060		1060
탁 도	10:00	8.1		0.062
									규조류		Cyclotella	50		60
	21:00	6.7		0.050
											Melosira	730		680
pH	10:00	7.31		6.82
											Synedra	10		20
	21:00	7.36		6.81
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	50		46							Fragilaria	30		40
	21:00	50		44
											기타	70		100
잔류염소	10:00	0.0		0.56							소 계	930		930
	21:00	0.0		0.53
									남조류		Anabaena	30		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		-
											Phormidium	0		-
		원수		#1정수
											기타	10		70
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	60		70
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		-
											Chlamydomonas	10		-
	21:00	-		무미
											기타	30		60
색도	10:00	3		0
											소 계	70		60
	21:00	4		0
수온	10:00	24.6		24.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.6		25.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.4		1.4
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.6		1.4
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	181		185
	21:00	185		186