문서번호	정수시설과-2190
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	08/18 유성종
협 조
	주무관			김희수

2015년

1취수장 취수펌프 교체 계획

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 1취수장 취수펌프 교체 계획

내구연한 초과사용으로 효율이 저하된 모터펌프를 전면교체하여 에너지절감 및 안정적인 아리수 생산에   만전을 기하고자 함.

□ 취수펌프 현황

구 분	3, 4 계열						1, 2 계열
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호	12호
동력(kw)	1,400	1,400	900	900	900	450	1,400	1,400	900	900	900	450
유 량 (㎥/h)	8,700		5,700			2,850	8,730		5,700			2,850
설치년도	1991	2013	2014	1986			2014	2013	2014	1986	2012	1986
교체대상	2015년 예정	완 료		2015년 예정			완 료			2015년 예정	완 료	2015년 예정

펌프 임펠러 침식부식 모습
	모터 열화 및 절연손상 모습

□ 문 제 점

○ 장기간 사용으로 펌프 임펠러 침식부식에 따른 효율저하

○ 모터 열화 및 절연손상으로 펌프가동중지 사고 발생

○ 전력에너지 손실 및 안정적인 아리수공급에 차질

□ 대 책

○ 2015년 예산에 반영하여 전면교체로 에너지절감 및 안정적인 아리수공급

□ 사업개요

○ 규    모

- 취수펌프 6대 교체 (1400kw×1대, 900kw×3대, 450kw×2대)

○ 사업기간 : ’15.1. ~ 11.

○ 사 업 비 : 2,100,000천원

□ 예산 편성개요

○  공사비 2,100,000천원

- 모터펌프(1400kw) 제작 : 350,000천원×1대 = 350,000천원

- 모터펌프(900kw) 제작 : 300,000천원×3대 = 900,000천원

- 모터펌프(450kw) 제작 : 267,000천원×2대 = 534,000천원

- 주변기기(콘덴서,제수밸브 등) : 316,000천원×1식 = 316,000천원.  끝.