문서번호	환경보전과-2238
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈	08/18 안해칠
협 조

매립가스 처리시설 위탁운영결과 보고 (2014년 7월)

서부공원녹지사업소

환경보전과

매립가스 처리시설 위탁운영결과 보고 (2014년 7월)

Ⅰ.	추진실적 및 추진계획

□ 7월 추진실적 (세부실적 참조)

○ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 감지정 모니터링 결과분석

○ 가스 측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 매립가스 처리시설 거래용 유량컴퓨터 정상화

○ 2014년 상반기 매립가스 성분분석 시행

○ 유지관리 및 기타업무 활동

□ 8월 추진계획

○ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 감지정 모니터링 결과분석

○ 가스 측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 매립가스 포집용 #C BLOWER 유지보수 및 정상화

○ 매립가스 처리시설 공급자용 유량컴퓨터 고장 보수

○ 매립가스 처리시설 기계제어분야 점검

○ 유지관리 및 기타업무 활동

Ⅱ.	예산집행 및 징수 세부현황

□ 7월 예산집행 내역

(단위 : 원)

집 행 내 역	계	정산비	비정산비
6월분 매립가스 처리시설 운영 전력요금	3,280,930	3,280,930	-
7월분 매립가스 처리시설 위탁운영비	53,000,000	-	53,000,000
계	56,280,930	3,280,930	53,000,000

□ 7월 징수내역

(단위 : 원)

가스판매 내역	징 수 액 (원)	비 고
6월분 매립가스 공급대금 (한국지역난방공사)	51,113,400	6월분은 7월에 징수
6월분 매립가스 공급대금 (친환경교통과, 상암수소스테이션)	101,550
계	51,214,950

Ⅲ.	주요 추진실적

□ 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 발생량 및 농도

계		한국지역난방공사		상암수소스테이션
발생량(㎥)	농도(%)	발생량(㎥)	농도(%)	발생(㎥)	농도(%)
1,059,175	41.84	1,058,067	41.84	1,108	60.0

※ 상암수소스테이션 농도는 공급협약에 의거 60%로 고정 협의됨.

○ 포집정별 메탄(CH4) 발생농도

(단위 : 개)

메탄 농도	포집정 수				전월대비	비 고
	2014년
	4월	5월	6월	7월
50% 이상	4	2	6	4	-2
45% ~ 50%	10	13	15	10	-5
40% ~ 45%	16	25	14	14
35% ~ 40%	26	22	29	29
35% 미만	50	44	42	49	+7
계	106	106	106	106

○ 포집정별 생성유량

(단위 : 개)

생성 유량 (N㎥/min)	포집정 수(개)				전월 대비	비고
	2014년
	4월	5월	6월	7월
2.00 초과	0	0	0	1	+1
1.00 ~ 2.00	2	0	1	0	-1
0.50 ~ 1.00	15	17	7	8	+1
0.10 ~ 0.50	49	55	59	67	+8
0.05 ~ 0.10	1	1	3	2	-1
0.00 ~ 0.05	0	0	0	0
0.00 미만	0	0	0	0
ERROR	39	33	36	28	-8
계	106	106	106	106

○ 밸브 개도율

(단위 : 개)

밸브 개도	포집정 수				전월대비	비 고
	2014년
	4월	5월	6월	7월
10% ~ 30%	0	0	0	0
5% ~ 10%	3	5	3	3
1% ~ 5%	19	17	20	19	-1
0%	84	84	83	84	+1
계	106	106	106	106

○ 측정결과

- 외기온도 상승으로 매립지 내 매립가스 생성량 증가함에 따라 매립가스 일일 평균 포집 유량은 34,131Nm³로 전월에 대비 3,209Nm³ 증가하였고 메탄농도 또한 41.84%로 전월대비 0.85% 증가 하였음.

□ 감지정 모니터링 결과 분석

○ 2014년 5월 DATA (5월15일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	16:49	0.6	18.7	3.7	14.2	63.4
	G-2	16:53	0.2	4.5	5.4	12.2	77.9
	G-3	16:32	0.0	0.2	0.4	20.2	79.2
	G-4	16:37	0.2	0.2	1.3	17.3	81.2
	G-5	16:42	-0.2	0.1	1.2	18.4	80.3
	G-6	16:18	0.4	3.4	2.2	14.3	80.1

○ 2014년 6월 DATA (6월05일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	11:05	-2.1	21.5	11.4	5.6	61.5
	G-2	11:09	0.0	4.5	8.2	8.5	78.8
	G-3	10:49	-0.3	0.1	0.1	20.9	78.9
	G-4	10:54	0.0	0.4	2.9	14.0	82.7
	G-5	10:59	-0.4	0.1	1.3	18.3	80.3
	G-6	10:45	-0.2	6.5	4.6	10.5	78.4

○ 2014년 7월 DATA (7월07일)

구 분	측정 위치	측정 시간	압력 (mmH2O)	GEM-2000PLUS
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)
감지정	G-1	10:53	-0.4	22.7	16.2	5.3	55.8
	G-2	10:58	0.2	3.7	9.3	6.1	80.9
	G-3	10:39	-0.1	0.1	0.3	19.8	79.8
	G-4	10:42	0.0	0.4	2.7	13.7	83.2
	G-5	10:46	0.0	0.1	1.2	18.5	80.2
	G-6	10:33	-0.1	4.9	5.1	7.2	82.8

○ 측정 결과

- 감지정 모니터링을 실시한 결과, 차압이 음수를 나타내어 매립가스의 외부 이동이 있는 것으로 확인되었으나, G-1을 제외한 감지정에서 측정되는 메탄농도는 미미하여 큰 이상이 없는 것으로 판단됨.

- 아울러, 차압이 음수로 메탄농도가 다소 높게 측정된 감지정 G-1의 경우, 모니터링 및 주변 점검을 강화함.

□ 가스측정구 모니터링 및 결과 분석

○ 측정DATA

단위 :  mb (mmAq)

위 치	번호	5월 (05월19일)	6월 (06월12일)	7월 (07월17일)
		Blower 전단 압력 (-570mmAq)	Blower 전단 압력 (-880mmAq)	Blower 전단 압력 (-730mmAq)
1 매 립 지	TP01	-56.8 (-579.2)	-86.0 (-876.9)	-71.8 (-732.1)
	TP02	-56.6 (-577.2)	-86.1 (-878.0)	-71.5 (-729.1)
	TP03	-53.7 (-547.6)	-85.7 (-873.9)	-69.0 (-703.6)
	TP04	-55.7 (-568.0)	-86.0 (-876.9)	-69.4 (-707.7)
	TP05	-51.0 (-520.0)	-84.4 (-860.6)	-68.5 (-698.5)
	TP06	-55.3 (-563.9)	-85.5 (-871.8)	-69.2 (-705.6)
	TP07	-55.1 (-561.9)	-85.7 (-873.9)	-70.0 (-713.8)
	TP08	-54.6 (-556.8)	-85.4 (-870.8)	-70.4 (-717.9)
	TP09	-54.6 (-556.8)	-85.4 (-870.8)	-69.8 (-711.8)
	TP10	-55.1 (-561.9)	-84.0 (-856.5)	-69.4 (-707.7)
	TP11	-55.7 (-568.0)	-85.7 (-873.9)	-70.5 (-718.9)
2 매 립 지	TP12	-53.6 (-546.6)	-84.4 (-860.6)	-71.7 (-731.1)
	TP13	-52.7 (-537.4)	-80.5 (-820.9)	-71.5 (-729.1)
	TP14	-53.5 (-545.5)	-80.0 (-815.8)	-70.4 (-717.9)
	TP15	-54.1 (-551.7)	-81.0 (-826.0)	-69.4 (-707.7)
	TP16	-53.7 (-547.6)	-82.3 (-839.2)	-70.2 (-715.8)
	TP17	-54.8 (-558.8)	-85.4 (-870.8)	-71.0 (-724.0)

○ 측정결과

응축수로 인한 관로의 막힘 현상을 확인하기 위한 것으로 압력측정 결과 가스측정구의 위치에 따라 압력측정값의 차이가 있으나, TEST PORT 17개소간에 측정압력이 전반적으로 큰 차이를 보이지 않는 것으로 보아 응축수로 인한 관로의 막힘 현상은 없는 것으로 판단됨.

□ 2014 상반기 매립가스 성분분석 시행

○ 측정결과 시행일시 : 2014. 7.22(화)

○ 주요내용

- 주요성분 5개 등 총 35개 항목의 매립가스 및 배기가스의 성분분석 실시

- 매립가스 내 모든 성분에 대한 노출 및 배출기준 적합여부 확인

내용	연소 전 (매립가스회수보일러 전단배관)	내용	연소 후 (매립가스보일러 후단 배기가스 측정)

○ 향후계획

- 매립가스 성분분석 결과 및 시험성적서 확인 예정

□ 매립가스 처리시설 거래용 유량컴퓨터 정상화

○ 거래용 유량컴퓨터 장비 노후화로 2014. 6. 20 ~ 6.26 동안 점검 후

상태가 양호한 소각기용 유량컴퓨터와 교체하여 정상화 함.

○ 7월 매립가스 한난공급량 검침 시 거래용 유량컴퓨터 검침 값으로

매립가스공급량을 결정함.

○ 7월 거래용 및 예비용 유량계 일일검침 후 수치를 비교한 결과 오차율

2% 미만으로 유지 중임.

□ 유지관리 업무 활동

○ 매립가스 처리시설 제초 작업

- 작업기간 : 2014. 7. 15. (화)

- 작업내용 : #C 블로워 주변 제초작업을 실시함

내용	제초작업 전	내용	제초작업 후

○ 집합교육 및 안전교육 시행

- 교육주제 : 자체 감사 및 사고조사 계획 및 낙뢰 예방 안전 교육

- 교 육 일 : 2014. 7. 7(월)

붙    임 : 매립가스 판매현황 1부. 끝.