함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 7월분)

1. 우리 센터의 2014년 7월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.7월	1,117,820,220	10,982,162	37,243,800	0.294	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약91만톤 증 가하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량진라인) 19만톤 증가, 저양정(우면산라인) 56만톤 증가, 고양정(방배라인)은 16만톤 감소 하였음 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량증가에도 전력사용량은 3.45% 증가하고, 톤당 전력사용량은 고도 정수시설 시운전으로 1.02% 증가하였으며 동력비는 계속된 전기요금 인상으로 16.11% 증가하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑) - ‘14.5월부터 할인율 감소 10%→7.5% - 하계적용요급변경(7,8월 → 6,7,8월)
'14.7월	1,297,963,510	11,361,800	38,159,500	0.297
증 ․ 감	+180,143,290	+379,638	+915,700	+0.003
	+16.11%	+3.45%	+2.45%	1.02%

※ 전기요금 인상(2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑,5월부터 할인율감소10%→7.5%)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 7월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		소장	08/18 유성종
협조자	주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-2188	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개