문서번호	시설관리과-3814
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/18 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  18

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 8. 14 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 3개소(만리, 창천, 와우산(배)) 배 수 지 : 1개소(와우산)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <만리가압장> - 수배전반 : 19면 - CCTV 감시설비 - 변 압 기 : 4대(750kVA×2, 75kVA×2) - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 7대(400HP×1, 200HP×2, 150HP×1, 125HP×3) <창천가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(100HP×2, 75HP×2) - 전송반 : 1면 - 인버터 : 2면 <와우산(배)가압장> - 수배전반 : 4면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(125HP×2, 15HP×2) - 제어·전송반 : 3면 - UPS설비 : 1면 - 유·출입전동밸브 : 9대(유입3, 유출4, 퇴수2) - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비

점검내용

○ 점검결과

- 만리가압장 : 모터펌프2, 4호 그랜드패킹부 실링수 과다

- 와우산배수지 : 항내부 염소가스가 정체되어 방충망 부식 및 누전차단기 부동작

<현황 사진>

펌프측 실링수 과다 (만리가압장)	방충망 부식 및 누전차단기 부동작 (와우산배수지)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.