문서번호	급수운영과-20049
결재일자	2014.8.18.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
권영안	김태형	안재엽		08/18 정운진
협 조

포장도로 동공발생 원인조사를 위한 누수탐지 시행 결과 보고

2014. 08.

동부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

동공발생 원인조사를 위한 누수탐지 시행 결과 보고

성동도로관리사업소에서 도로상에 동공이 발생되어 원인조사를 위한 누수탐지 요청이 있어 탐지를 시행하고 그 결과를  보고 드림.

Ⅰ				관련근거

○ 포장도로 동공발생 원인조사를 위한 누수탐지 요청

- 성동도로관리사업소 도로보수과-3607호(‘14.08.05)

○ 동공개요

- 위 치 : 동대문구 이문로102(288-64호)앞 1차로

- 규 모 : 1m×1m×0.5m

Ⅱ				누수탐지시행 경과내용

○ 1차 누수탐지 시행

- 탐지일시 및 인원 : ‘14.08.06 윤근식외 2명

- 현장 확인한바, 발생된 동공은 도로관리청에서 기 포장 완료된 상태로   복구되어 음청식 누수탐지를 시행하였으나, 차량소음 등으로 인하여 누수음 청취가 불가.(왕복 4차선 도로로 차량 통행이 많음)

- 동공발생 지점에 근접된 하수도 맨홀을 열고 체수 및 누수 징후를 파악  하고자 하였으나, 맨홀 뚜껑이 열리지 않아 관할 동대문구청에 뚜껑을 열 수  있도록 보수 요청.(안전치수과 담당직원(최광수)과 유선통화)

○ 2차 누수탐지 시행

- 탐지일시 및 인원 : ‘14.08.08 윤근식외 2명

- 동공발생지역 인근 D=300mm 및 D=500mm 밸브실에서 음청식탐지를 시행한바, D=500mm밸브실에서 미세한 누수음이 청취됨.

○ 3차 누수탐지 시행

- 탐지일시 및 인원 : ‘14.08.11 윤근식외 3명

- 동공발생 인접 하수도 맨홀뚜껑을 열 수 있도록 정비되어 하수도 맨홀 안  에서 채수하여 염소반응 시험을 하였으나 반응이 없음.

- 하수도 유량이 탁하나 근처 한국외대 방향에서 나오는 유량보다 많고 동공발생 근처로 횡단한 D=100mm관로에서 누수가 되어 복구한 사실이 있으며 미세한 누수음 등으로 누수징후가 판단됨.(시설관리과 직반장과 합동조사)

- ‘14.08.12(화) 시설관리과에 누수복구 의뢰(급수운영과-19638호)

- ‘14.08.20(수) 오전10시에 누수복구업체에서 굴착공사 예정.

Ⅲ				행정사항

○ 현재 동공지점은 성동도로관리사업소에서 포장 가복구 상태로 누수복구업체

에서 누수확인 굴착후 누수탐지 결과를 성동도로관리사업소에 통보 예정.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.끝.