문서번호	시설관리과-22159
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	08/18 나태산
협 조
	주무관			박영택
	주무관			민성준
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2014년 08월 18일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
개운산배수지 개운산전동밸브 정릉4가압장 저구배수지 고구배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 개운산배수지 - 환풍기 전자접촉기 교체작업.(사진첨부) - 지하1층 환풍기 고장으로 교체요함. - 1지 유입전동밸브 개도계 및 작동 불가로 A/S요함. ▷ 저구,고구배수지 - 지하관랑 배수작업 및 제어판넬 점검.		비 고

비,맑음

끝.