문서번호	건축부-10076
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		환경시설과장	건축부장
윤승근		신명승	08/18 김우성
협조

서울과학관 건립공사

실정보고(PHC파일공사) 검토

2014 8.

도시기반시설본부

(건축부)

서울과학관 건립공사

실정보고(PHC파일공사) 검토

서울과학관 건립공사와 관련, 일부 PHC파일공사 설계변경으로 인한 책임감리원의 실정보고 처리방안임.

1		관련근거

○ 정과감 제14-121(2014.08.11.)호

- 기초(파일공사) 설계변경 도서송부에 따른 실정보고

2		파일공사 설계변경 경위(현황)

○ 2014.06.05. 시험천공결과 실정보고 접수(책임감리원▹본부)

⇒ 지질상이로 인해 기초형식 검토 제기

○ 2014.07.11. 기초설계변경도서 송부(본부▹책임감리원)

⇒ 일부기초형식 변경, PHC파일 규격과 수량 증감 등

○ 2014.07.17. 자문회의결과 알림(본부▹책임감리원)

⇒ 파일공사 말뚝매입깊이 일부기준 조정

3		실정보고 내용

○ 주요 변경 사항

구분	변경전	변경후	사유	비고
PHC파일 (규격 10~12m)	없음	24본	지질상이에 따른 기초설계변경 반영
파일 천공	오거 천공	T4 천공
파일길이 및 수량	5~9m, 271본	5~12m, 254본

○ 책임감리원 검토내용(의견)

- 파일의 추가 발생분(10~12M)은 신규 비목으로 설계변경 당시 조사된 시중 물가자료 중 최저가에 제경비 없이 사급적용

- 파일천공은 기초에 대한 설계변경으로 인해 오거에서 T4로 천공장비 변경하고, 지층별(토사/풍화암/연암) 구분하여 단가 적용하되 표준품셈 등 제시단가가 없어, 신규비목으로 설계변경 당시 조사된 3개의 견적서 중 최저가에 협의율(90.7485%) 적용하여 설계변경 수량으로 금액조정

- 설계변경 증감내역(순공사비)

구분	당초	변경	증감	비고
PHC 파일(사급) (10~12m, 24본)	0	5,800,725	증 5,800,725	제경비 배제
파일공사 (T4, 지층별, 총 1657m)	77,138,072	112,341,349	증 35,203,277
시멘트(관급)	11,855,640	9,779,880	감 2,075,760
합계	88,993,712	127,921,954	증 38,928,242

4		처리방안

○ 책임감리원의 의견이 설계변경에 이상 없음으로 검토 보고된 바, 실정보고를 승인하고자 함.

○ 공사비 증감

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	99,969,131	154,969,131	증 55,000,000
관급비	11,855,640	9,779,880	감 2,075,760
합계	111,824,771	164,749,011	증 52,924,240

붙임 : 책임감리원 실정보고(정과감 제14-121호) 1부. 끝.