문서번호	여의도공원관리사무소-5583
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	08/18 박원근
협 조

선유도공원 관리사무소 지하 수중배수펌프 보수계획

2014. 8.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 관리사무소 지하 수중배수펌프 보수계획

선유도공원 관리사무소 지하 수중배수펌프 고장으로 오․배수의 처리에 어려움이 있으므로 긴급 보수하여 시설물 관리에 만전을 기 하고자 함.

시설현황

□ 시설명

시설명	모델명	규 격	설치대수	제작회사	비고
오․배수펌프	DPLX-BL293	1.5KW	4	(주)Zoellere (미국산)	오수:2대 배수:2대

점검결과 및 조치의견

□ 점검결과

․ 관리사무소 지하에 설치되어 있고, 오수 및 배수 펌핑하는 시설물로써

경보기 작동으로 현장 펌프를 확인 결과 배수펌프 4대 중 1대 고장 확인

□ 조치의견

․ 기 설치되어 있는 오․배수펌프는 듀프럭스(전기순차교대식)배수 패키지 타입으로 기존 펌프와 동일한 사향의 펌프를 설치하여야 함.

․  듀프럭스 펌프 회사에 A/S 신청한 바, 수리 불가 신품교체 의견임.

․ 신품설치 견적 의뢰 한바, 가격이 비싼 것으로 판단하여 펌프 수리 후 자체  인력활용 설치(예산절감) - 견적서에 의한 산출기초조사서 참조

추진방법

□ 배수펌프 수리 전문업체에 견적 의뢰, 견적서 제출업체 중 저가 제출업체인 아래 업체에 의뢰하여 수리 후 결제 계좌에 입금 조치

․ 보수업체

- ㈜한일전기 : 대표 : 김광식(전화 : 2634-6638)

- 주소 : 영등포구 영중로14길 34

□ 보수기간 : 착수일로 부터 5일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 부품교체비 : 금297,000원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,공공운영비

현 황 사 진

고장 펌프 철거 중	고장펌프 임펠라 상태

붙임 : 배수펌프 고장 현황 사진 1부. 끝.