문서번호	물재생시설과-10532
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	08/19 이철해
협 조

소화조청소 악취민원 예방 회의결과 보고

2014.8.19.(화)

물관리정책관

(물재생시설과)

소화조 청소 악취민원 예방 회의결과 보고

소화조 청소 과정에서 슬러지 재투입 작업시 발생된 악취 민원의 재발방지를 위해 물재생센터 담당자회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2014. 8. 18.(월) 16:00~17:00

○ 장    소 : 물재생시설과

○ 참 석 자  : 물재생센터 소화조 담당 및 악취민원 담당

○ 안    건 : 소화조 청소작업시 악취관리 방안

2		소화조 청소 실태

○ 소화조 현황

구 분	계	중랑	난 지	탄 천	서 남
소화조 수량	63	18	11	10	24
`14년 청소대상	10	4	2	2	2

○ 청소작업 순서(청소 10일, 재투입 7일)

① 슬러지 투입 중지 → ② 잔여 슬러지 탈수기동 배출 →

③ 소화조 상부맨홀 개방 →  ④ 슬러지 수위 저하시 하부맨홀 개방

→ ⑤ 펌프투입(소화가스, 공기 치환) →  ⑥ 소화조 바닥 청소 →

→ ⑦ 협잡물 분리 암롤박스 보관(분리된 슬러지 탈수기동 이송) →

⑧ 소화조 내부 구조물 보수 → ⑨ 장비 철수 및 하부맨홀 패쇄 →

⑩ 슬러지 재투입 → ⑪ 상부맨홀 패쇄

3		소화조 청소기간 악취관리 방안

□ 소화가스 분출 최소화

○ 맨홀 개방 작업 중 저기압 등 기상변화시 맨홀 차단

○ 불가피하게 소화조 맨홀을 개방한 상태에서 작업을 하는 경우  소화가스 배출지점에서 분무설비 가동 탈취약품 살포

‣ 소화가스와 탈취약품 혼합 배출 등 악취저감 조치 시행

○ 청소작업 및 재투입 과정에서 맨홀 개방기간 최소화로 소화가스를 가급적 홀더에 포집토록 조치하여 소화가스 외부 분출 방지

□ 소화조 바닥 잔류물 처리

○ 소화조 바닥 잔류물 제거과정에서 발생되는 협잡물 밀폐 보관

○ 협잡물은 신속하게 처리업체로 운반 조치

‣ 보관기간 최소화 및 보관기간 중 탈취약품 살포

□ 가스 화재 및 폭발사고 예방조치

○ 소화가스 분출지점 인근 화기 및 점화원 차단 철저

‣ 부품간 마찰 또는 충격에 의한 불꽃이 발생하지 않도록 조치

‣ 전기모터, 펌프 등 스파크 발생 우려장비 사용 제한.

□ 소화조 청소중 자연배기악취 방지시설 연구개발

○ 이동설치가 용이하고 배기압이 확보되면서도 스파크 예방 등 안전성이 확보될 수 있는 간이 악취방지시설 개발 지속추진. 끝.