문서번호	도시안전과-19369
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관		도시안전실장
성운용	차석철	김현식	한제현		08/19 조성일
협 조

『 2014년 7월 주요 시설물에 대한 』

기동안전점검 및 지역아동센터 안전점검 결과보고

2014.  8.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	안전관리자문단	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『2014년 7월 주요 시설물 대한』

기동안전점검 및 지역아동센터 안전점검 결과보고

시에서 관리중인 주요 시설물 및 지역아동센터(소규모 취약시설)에 대해 재난사고 예방효과를 높이고 안전점검의 신뢰성을 제고하고자 외부 전문가에 의한 안전점검을 실시한 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

【 주요 시설물 】

구 분	7.8 (화)		7.10 (목)		7.15 (화)
점검시설	∘ 난지 빗물펌프장	∘ 중동 빗물펌프장	∘ 난지 물재생센터	∘ 합정 빗물펌프장	∘ 대림2 빗물펌프장	∘ 대림3 빗물펌프장
관리부서	마포구 치수과	마포구 치수과	난지물재생센터	마포구 치수과	영등포구 안전치수과	영등포구 안전치수과
점검자	∘ 건축:김원종 ∘ 기계:김기성 ∘ 전기:윤정기	∘ 건축:김원종 ∘ 기계:김기성 ∘ 전기:윤정기	∘ 건축:정호면 ∘ 기계:김경엽	∘ 건축:정호면 ∘ 기계:김경엽	∘ 건축:김현덕 ∘ 기계:김석화 ∘ 전기:신효섭	∘ 건축:김현덕 ∘ 기계:김석화 ∘ 전기:신효섭
	∘ 행정지원 문동용외 3명	∘ 행정지원 문동용외 3명	∘ 행정지원 문동용외 3명	∘ 행정지원 문동용외 3명	∘ 행정지원 문동용외 2명	∘ 행정지원 문동용외 2명
복무점검 결 과	∘ 현원 : 3명 ∘ 근무자: 3명	∘ 현원 : 2명 ∘ 근무자: 2명	∘ 현원:124명 ∘ 근무자:85명 ∘ 연가:3명 ∘ 출장:5명 ∘ 교대:31명	∘ 현원 : 1명 ∘ 근무자: 1명	∘ 현원 : 2명 ∘ 근무자: 2명	∘ 현원 : 2명 ∘ 근무자: 2명

구 분	7.17(목)		7.22(화)		7.24(목)
점검시설	∘ 경인1 지하차도	∘경인2 지하차도	∘ 개봉1 빗물펌프장	∘ 개봉2 빗물펌프장	∘ 상암공동구
관리부서	시설관리공단	시설관리공단	구로구 안전치수과	구로구 안전치수과	시설관리공단
점검자	∘ 토목:송훈 ∘ 기계:박찬정 ∘ 전기:오세중	∘ 토목:송훈 ∘ 기계:박찬정 ∘ 전기:오세중	∘ 건축:오현학 ∘ 기계:박용순 ∘ 전기:엄금희	∘ 건축:오현학 ∘ 기계:박용순 ∘ 전기:엄금희	∘ 토목:최진호 ∘ 기계:이수연 ∘ 전기:박우엽
	∘ 행정지원 문동용외 2명	∘ 행정지원 문동용외 2명	∘ 행정지원 문동용외 6명	∘ 행정지원 문동용외 6명	∘ 행정지원 문동용외 3명
복무점검 결 과	-	-	∘ 현원 : 2명 ∘ 근무자: 2명	∘ 현원 : 2명 ∘ 근무자: 2명	-

※ 점검시설 누계 : 64개소(빗물펌프장 48, 공공청사 3, 공동구 3, 터널 3, 지하차도 7)

※ 과적차량 단속 근무자 복무점검 : 6개 도로사업소 대상

【 지역아동센터 】

구 분	7.9(수)	7.18(금)	7.25(금)	7.29(화)	7.30(수)
점검시설	∘ 마리스타 지역아동센터 ∘ 작은사랑동작 지역아동센터	∘ 람원행복한홈스쿨 지역아동센터 ∘ 지역아동센터 나무와숲	∘ 숲과나무 지역아동센터 ∘ 해피아트 지역아동센터	∘ 아가세지역아동센터 ∘ 한길지역아동센터	∘ 석촌지역아동센터 ∘ 아름다운행복한 홈스쿨지역아동센터
점검자	∘ 건축 : 김현아 ∘ 전기 : 이원준 ∘ 가스 : 문동용	∘ 건축 : 이문곤 ∘ 전기 : 이원준 ∘ 가스 : 문동용	∘ 건축 : 김정선 ∘ 전기 : 이원준 ∘ 가스 : 문동용	∘ 건축 : 강정임 ∘ 전기 : 이원준 ∘ 가스 : 문동용	∘ 건축 : 오문식 ∘ 전기 : 이원준 ∘ 가스 : 문동용

Ⅱ		중점점검사항

【 주요 시설물 】

○ 주요 구조부의 균열, 변형, 누수, 탈락 등 손상 여부

○ 기계 및 전기설비의 유지관리 실태

○ 각종 안전점검 ․ 검사 ․ 시험 이행 여부

○ 시설물 안전관리기준 적합 여부

○ 유사시 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부

○ 시설의 안전관리 및 긴급대피체계, 인력 ․ 장비 확보 여부

○ 시설물의 전반적인 안전관리 실태 등

【 지역아동센터 】

○ 주요 구조부의 균열, 변형, 누수, 탈락 등 손상 여부 및 외벽 마감 및 방수상태,

내부마감 손상 여부 등

○ 전기시설(배선 등), 취사시설, 냉방시설 등 각종 전기사용 시설의 안전상태 등

○ 연탄·도시가스·LPG·LNG 등 각종 가스사고 발생 예방 사전점검 여부 등

Ⅲ		점검결과

총  평

○ 식당 천장 SMC Panel이 훼손되어 있으므로 교체(난지물재생센터)

○ 지하펌프실 설비 교체시 공간 부족으로 철근콘크리트보의 단면을 손상시켜 철근이

노출되어 있으므로 복구 요망(대림3동빗물펌프장)

○ 펌프실 벽체 수평Crak과 수직Crak이 발달되어 있으며 지하차도 구간에서도 수평

Crack이 연속적으로 발달되었으므로 균열 원인에 대한 상세검토 및 보수 요망

○ 유수지 오수 관로 부분 안전휀스 또는 스크린 설치하여 안전사고 예방

(대림3동빗물펌프장)

○ 변압기 주변에 노출된 차단기는 함내 설치하고 콘센트에 연결된 배선 및 콘센트는

규격에 맞도록 보완(대림2동빗물펌프장)

○ 펌프실 소방유도등 배관 박스가 바닥에 설치되었으므로 상향 조정 설치

(개봉1빗물펌프장)

주요 시정(권고)사항 내역 - 기동안전점검

시설명	계	건축	토목	기계	전기	복무
난지빗물펌프장	3(4)	1(1)		1	1(3)	특이사항 없음
중동빗물펌장	2(4)	1(2)			1(2)	〃
난지물재생센터	4(1)	1(1)		3		〃
합정빗물펌프장	(4)	(2)		(2)		〃
대림2동빗물펌프장	2(4)	(3)		(1)	2	〃
대림3동빗물펌프장	3(2)	1(2)		1	1	〃
경인1지하차도	1(4)		(2)		1(2)	-
경인2지하차도	3(6)		2(1)	(3)	1(2)	-
개봉1빗물펌프장	2(6)	(2)		(2)	2(2)	특이사항없음
개봉2빗물펌프장	(6)	(1)		(2)	(3)	〃
상암공동구	1				1	-

※ (  )은 권고 또는 의견사항

분야별 주요 지적 및 권고내용

【 주요 시설물 】

분 야	주요 지적 및 권고내용
건축구조	∘ 1펌프장 지하 펌프실 철판을 그레이팅으로 교체 및 제진기 근처 그레이팅 고정요망 (난지빗물펌프장) ∘ 지하펌프실 지하 계단 난간 설치 요망(중동빗물펌프장) ∘ 식당 천장 SMC Panel이 훼손되어 있으므로 교체(난지물재생센터) ∘ 지하펌프실 설비 교체시 공간 부족으로 철근콘크리트보의 단면을 손상시켜 철근이 노출되어 있으므로 복구 요망(대림3동빗물펌프장)
토목분야	∘ 펌프실 벽체 수평Crak과 수직Crak이 발달되어 있으며 지하차도 구간에서도 수평 Crak이 연속적으로 발달되었으므로 균열 원인에 대한 상세검토 및 보수 요망. (경인2지하차도) ∘ Box구간 종점부 상부 난간 콘크리트 파손 및 난간 고정장치 파손
기계안전	∘ 제3펌프실 및 배전반실, 변압기실에 소방법에 의거 적정 소화기를 재배치하고 기능이 저하된 소화기는 교체 (난지빗물펌프장) ∘ 지하식당 연료인 LPG통 전도방지장치 설치 및 가스누출 감지기 설치 (난지물재생센터) ∘ 지하식당 탈락된 화재감지기 고정 설치 ∘ 유수지 오수 관로 부분 안전휀스 또는 스크린 설치하여 안전사고 예방 (대림3빗물펌프장)
전기안전	∘ 케이블랙의 커버 불일치 부분은 일치되도록 설치 (난지빗물펌프장) ∘ 전기계기류 영점조정하여 계기 측정오차가 없도록 할 것 (중동빗물펌프장) ∘ 변압기 주변에 노출된 차단기는 함내 설치하고 콘센트에 연결된 배선 및 콘센트는 규격에 맞도록 보완(대림2 빗물펌프장) ∘ 펌프장내 형광등은 녹발생 부분이 많으므로 등기구 교체와 펌프 전원 박스내 배선은 별도록 정리하고 입구의 콘센트는 교체 ∘ 전기실 분전반 공사시 탈착된 안전판 재복구 하고 전기실 내부의 보수장비나 기기 등은 입구부분으로 이동(대림3 빗물펌프장) ∘ 수배전반 동력이 거의 무부하인데도 도어 문이 오픈되어 있으므로 안전사고 예방을 위해 닫고 운전할 것 (경인1지하차도) ∘ 집수정내 조명등 전원반 및 조명기구 접지 설치 요망(경인2지하차도) ∘ 펌프실 소방유도등 배관 박스가 바닥에 설치되었으므로 상향 조정 설치 (개봉1빗물펌프장) ∘ 판넬 내부의 함, 외부 제진기, 제진기 하부 트레이 접지 보강(개봉1,2빗물펌프장) ∘ 금속제 박스 및 판넬 도어 접지 요망(상암공동구)

【 지역아동센터 】

분 야	주요 지적 및 권고내용
건축구조	∘ 지붕 방수층 일부가 탈락되어 추후 누수의 개연성이 있으며 지붕 에어콘 실외기 받침대 패드 설치바람(작은사랑 동작 지역아동센터) ∘ 벽지, 마감재등이 노후화되어 보수 필요(람원행복한홈스쿨 지역아동센터) ∘ 복도쪽 상부 슬래브 콘크리트가 탈락하여 철근이 노출되어 있고 균열부위도 철근이 노출될 우려가 있으므로 보수 요망(해피아트지역아동센터) ∘ 슬래브 하부 피복이 탈락으로 인하여 내구성이 약화되고 있으므로 슬래브 구조 보강이 필요함(석촌지역아동센터)
전기안전	∘ 선풍기 전기코드 중간연결 금지 및 보일러실 차단기 함내 설치 (마리스타지역아동센터) ∘ 출입문에 의한 전기 피복 훼손 우려 있음(작은사랑 동작 지역아동센터) ∘ 외부에 탈락되어 있는 전기 차단기 제거(람원행복한홈스쿨 지역아동센터) ∘ 주방 노출 전기배선 제거 및 차단기 보호함내 설치(지역아동센터 나무와 숲) ∘ 실내 온도 조절기 도체 노출 부분 절연처리 및 분전함 도어 접지 (아름다운행복한홈스쿨지역아동센터)
가스안전	∘ 2층 주방 도시가스 자동차단밸브의 고정장치가 파손되어 있으므로 교체 요망 (람원행복한홈스쿨 지역아동센터) ∘ 센터내 비치된 분말 소화기의 압력이 저하되어 있으므로 적정압력 유지 비치 (해피아트지역아동센터) ∘ 주방내 가스누설경보장치(감지기)의 설치위치가 부적정함으로 상향 조정 설치 ∘ 교실 및 강당에 설치된 소화기의 압력이 저하되어 있으므로 충압 또는 교체 설치하고 소화기 추가 비치 요망 ∘ 주방내 가스누설장지장치 배선이 탈락되었으므로 조치(아름다운행복한홈스쿨지역아동센터)

조치계획

○ 지적사항 중 경미한 사항은 현장관계자에게 즉시 시정토록 조치

○ 점검결과 지적사항을 해당 부서에 통보하여 조치후 결과를 제출토록 요구

○ 지역아동센터 점검결과는 전문가 의견서 첨부하여 아동청소년담당관에 통보

붙 임 : 1. 주요 점검사진 1부.

2. 기동안전점검 결과 의견서 1부.

3. 지역아동센터 점검 결과 의견서 1부.  끝.