	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	독산배수지 급수운영 협조 요청

1. 남부수도사업소 급수운영과-17254(2014.8.1)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 요청하신 독산배수지 급수구역 현황 및 협의사항을 통보하오니 급수운영에 협조하여 주시기 바랍니다.

▣ 독산배수지 현황

가. 용량 및 표고 : 22,000톤(45*50*5m*2지), HWL-65M, LWL-60.5M

나. 수위 및 유량(7월21일 ~ 27일)

구 분		21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일
수 위(m) (최대,최소)	1지	3.59 2.57	3.59 2.57	3.59 2.58	3.59 2.58	3.59 2.58	3.57 2.57	3.57 2.59
	2지	3.5 2.5	3.52 2.5	3.51 2.51	3.52 2.51	3.5 2.5	3.5 2.5	3.49 2.51
유 출(㎥)	자연	11,750	11,100	11,010	11,230	11,840	11,460	12,120

▣ 급수구역 현황 및 협의사항

표 고(m)		수 압(kg/㎠)		적정수위(m)		협 의 사 항	비 고
최 고	최 저	최 고	최 저	최 고	최 저
30.22	10.15	5.0	3.1	3.5	2.5	현재 2개지를 1개지로 운영	수위선은 현상태 유지 요망 (조절시 고지대 소출수 발생)

끝.

	강서수도사업소장
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	이용호		급수운영과장	08/19 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-20164	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울 양천구 신정6동 319-15 강서수도사업소(급수운영과)	/
전화	02-3146-3971	/전송	02-3146-3989	/	l*********3@seoul.go.kr	/	대시민공개